## 填写说明
1、不同数据分类说明： 指令信息：触发设备动作的信息，比如开关机、故障复位、芯片复位等； 参考值：主要是设置电压、电流、功率等参考值 状态信息：设备运行过程中自身的状态，包括电压电流、运行模式、温度、程序执行位置等 基本参数：用于约束设备运行模式的一些参数，比如定时开关机时间、节能模式使能、CT位置等信息，这些信息会影响设备运行，但是不会直接触发设备动作； 环路控制参数：闭环控制的参数，多为浮点类型数据，主要影响设备性能，比如PID、谐振参数等，也包括限幅值参数； 保护阈值参数：用于触发保护动作的参数，比如过压过流参数等 故障数据：实际属于设备的状态信息，但是由于需要按位解析，在此单独列出来 2、更改说明 每次修改之后必须要填写修改记录，并更新地址表版本号，详见修改记录sheet
默认值、上下限支持多地址设置，例：
{0, 0, 1} | 两边使用花括号（英文） 值中间使用", "（英文逗号+空格）间隔
默认值、上下限支持不同设备宏定义方式，例：
SVG50:{0, 1, 2}; SVG100:{3, 4, 5} | 多地址复用 | 不同设备使用";\n"（英文分号+回车（ALT+回车））间隔 设备名与值之间使用":"（英文冒号）间隔 设备名需是工程宏定义，且在生成工具config文件中
SVG50:10; SVG100:12 | 单地址复用
地址表版本管理：
1、在修改记录中填写修改信息，并填写版本号
2、使用脚本生成程序代码及APP地址表，地址表版本号显示在《通信地址表》sheet页第一行
3、使用地址表查询设备中的ARM及DSP协议版本号，位于“设备状态”-“通用信息”中

## 版本号
协议号 | 设备类型 | 是否展示 | 更新内容 | 升级说明 | 升级码
1.0 | 7 | Y | 123 | 配电/交采升级文件：升级配电模块 功率升级文件：升级功率模块 直流载波芯片升级文件：V1.01.10及以后ARM版本支持 交流&中继载波芯片升级：暂不支持 4G模块升级：使用4G模式登录，蓝牙登录无法升级 | 106-主控部分-主控程序版本-212^213-版本号 106-功率部分-功率程序版本-4599^4600-版本号 106-载波部分-交流载波版本-250^252-版本号 106-载波部分-直流载波版本-253^255-版本号 401-4G棒部分-4G棒版本-1030^1031-版本号

## 4G棒地址表
地址域 | Modbus功能码 | 是否多地址 | 寄存器地址 | 一类标题 | 二类标题 | 数据名 | 读 | 写 | 数据类型 | 小数位 | 单位 | 解析方式 | 解析规则 | 是否记录 | 超级用户权限 | 3761FN | 两两翻转 | 大端模式
77 | 03 | Y | 41219-41234 | 4G棒 | 运行数据 | 软件版本号 | Y | N | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 41547-41562 | 4G棒 | 运行数据 | 设备型号信息 | Y | N | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 41217-41218 | 4G棒 | 运行数据 | 启动时长 | Y | N | UINT32 | 0 | min | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 41235-41250 | 4G棒 | 运行数据 | MES码 | Y | N | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 41251-41253 | 4G棒 | 运行数据 | 当前时间 | Y | N | STRING | 0 |  | 日期时间 |  | N | N
77 | 03 | N | 41267 | 4G棒 | 运行数据 | 拨号状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-模块开机 1-模块关机 2-串口波特率探测 3-串口波特率设置 4-网络去激活 5-获取固件版本信息 6-SIM卡检查 7-获取CCID 8-获取IMEI 9-获取IMSI 10-获取MSISDN 11-获取信号强度 12-检查ps业务是否注册成功 13-参数设置 14-网络激活 15-检查拨号是否成功 16-拨号成功 17-等待重新拨号 | N | N
77 | 03 | N | 41268 | 4G棒 | 运行数据 | 信号强度 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 41302-41333 | 4G棒 | 运行数据 | 模组版本号 | Y | N | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 41334-41365 | 4G棒 | 运行数据 | 模组IMEI | Y | N | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 41366-41397 | 4G棒 | 运行数据 | SIM卡号 | Y | N | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 41398-41429 | 4G棒 | 运行数据 | SIM卡ICCID | Y | N | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 41430-41461 | 4G棒 | 运行数据 | SIM卡IMSI | Y | N | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 41462-41469 | 4G棒 | 运行数据 | 无线IP地址 | Y | N | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 41470 | 4G棒 | 运行数据 | 网络制式 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 41471 | 4G棒 | 运行数据 | MQTT1连接状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-空闲 1-通道初始化 2-配置通道 3-网络连接 4-建立应用连接 5-数据交互 6-通道异常 | N | N
77 | 03 | Y | 41472-41473 | 4G棒 | 运行数据 | MQTT1重连次数 | Y | N | UINT32 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 41474-41489 | 4G棒 | 运行数据 | MQTT1最后连接时间 | Y | N | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 41490 | 4G棒 | 运行数据 | MQTT2连接状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-空闲 1-通道初始化 2-配置通道 3-网络连接 4-建立应用连接 5-数据交互 6-通道异常 | N | N
77 | 03 | Y | 41491-41492 | 4G棒 | 运行数据 | MQTT2重连次数 | Y | N | UINT32 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 41493-41508 | 4G棒 | 运行数据 | MQTT2最后连接时间 | Y | N | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 41509 | 4G棒 | 运行数据 | TCP连接状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-空闲 1-通道初始化 2-配置通道 3-网络连接 4-建立应用连接 5-数据交互 6-通道异常 | N | N
77 | 03 | Y | 41510-41511 | 4G棒 | 运行数据 | TCP重连次数 | Y | N | UINT32 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 41512-41527 | 4G棒 | 运行数据 | TCP最后连接时间 | Y | N | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 41528-41530 | 4G棒 | 运行数据 | 设备地址 | Y | Y | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 41531-41533 | 4G棒 | 运行数据 | 4G蓝牙MAC地址 | Y | Y | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 41729 | 4G棒 | 运行数据 | 环境温度 | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42753 | 4G棒 | 参数读写 | 日志级别 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42754 | 4G棒 | 参数读写 | 日志输出方式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42755 | 4G棒 | 参数读写 | 日志网络输出方式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 42756-42763 | 4G棒 | 参数读写 | 网络日志输出IP | Y | Y | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42764 | 4G棒 | 参数读写 | 网络日志输出Port | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42765 | 4G棒 | 参数读写 | 报文监控通道 | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42766 | 4G棒 | 参数读写 | 报文监控方向 | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42767 | 4G棒 | 参数读写 | 日志报文同步周期 | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 42768-42769 | 4G棒 | 参数读写 | 下行串口波特率 | Y | Y | UINT32 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42770 | 4G棒 | 参数读写 | 下行串口校验位 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42771 | 4G棒 | 参数读写 | 告警数据抄读周期 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42772 | 4G棒 | 参数读写 | 实时数据抄读周期 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42773 | 4G棒 | 参数读写 | 单次抄读数据项个数 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42774 | 4G棒 | 参数读写 | 对时周期 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42775 | 4G棒 | 参数读写 | 对时来源 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42776 | 4G棒 | 参数读写 | 下行时钟点号 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42777 | 4G棒 | 参数读写 | SIM卡加热温度 | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 42778-42841 | 4G棒 | 参数读写 | 拨号APN | Y | Y | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 42842-42905 | 4G棒 | 参数读写 | 拨号用户名 | Y | Y | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 42906-42969 | 4G棒 | 参数读写 | 拨号密码 | Y | Y | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42970 | 4G棒 | 参数读写 | 网络制式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42971 | 4G棒 | 参数读写 | 拨号信息查询周期 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 42972 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道1启用 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 42973-43036 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道1地址 | Y | Y | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43037 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道1端口 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 43038-43101 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道1ClientId | Y | Y | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 43102-43165 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道1用户名 | Y | Y | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 43166-43229 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道1密码 | Y | Y | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43230 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道1连接超时时间 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43231 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道1单次上报数据项个数 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43232 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道1发送超时时间 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43233 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道1发送重试次数 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43234 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道2启用 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 43235-43298 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道2地址 | Y | Y | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43299 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道2端口 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 43300-43363 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道2ClientId | Y | Y | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 43364-43427 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道2用户名 | Y | Y | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 43428-43491 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道2密码 | Y | Y | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43492 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道2连接超时时间 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43493 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道2单次上报数据项个数 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43494 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道2发送超时时间 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43495 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT通道2发送重试次数 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43496 | 4G棒 | 参数读写 | TCP通道启用 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 43497-43504 | 4G棒 | 参数读写 | 主TCP通道IP | Y | Y | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43505 | 4G棒 | 参数读写 | 主TCP通道Port | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 43506-43513 | 4G棒 | 参数读写 | 备TCP通道IP | Y | Y | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43514 | 4G棒 | 参数读写 | 备TCP通道Port | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43515 | 4G棒 | 参数读写 | TCP通道连接超时时间 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43516 | 4G棒 | 参数读写 | TCP通道超时次数 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43517 | 4G棒 | 参数读写 | TCP通道登录心跳周期 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 43518-43549 | 4G棒 | 参数读写 | 产品标识 | Y | Y | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 43550-43581 | 4G棒 | 参数读写 | 设备标识 | Y | Y | ASCII | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | Y | 43582-43597 | 4G棒 | 参数读写 | 4G棒MES码 | Y | Y | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43599 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT1通道的事件上报周期 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43600 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT1通道的数据上报周期 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43601 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT2通道的事件上报周期 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43602 | 4G棒 | 参数读写 | MQTT2通道的数据上报周期 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43603 | 4G棒 | 参数读写 | 日志文件记录级别 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43604 | 4G棒 | 参数读写 | 日志串口打印级别 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43605 | 4G棒 | 参数读写 | 日志控制字 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43606 | 4G棒 | 参数读写 | 报文控制字 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 03 | N | 43607 | 4G棒 | 参数读写 | 主站NTP对时周期 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
77 | 06 | N | 43777 | 4G棒 | 控制命令 | 模块重启 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
77 | 06 | N | 43778 | 4G棒 | 控制命令 | 重新拨号 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
77 | 06 | N | 43779 | 4G棒 | 控制命令 | 清空模块日志 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
77 | 06 | N | 43780 | 4G棒 | 控制命令 | 清空模块报文 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
77 | 06 | N | 43781 | 4G棒 | 控制命令 | 进入工厂模式 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
77 | 06 | N | 43782 | 4G棒 | 控制命令 | 退出工厂模式 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
77 | 06 | N | 43783 | 4G棒 | 控制命令 | 参数恢复出厂设置 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
77 | 06 | N | 43784 | 4G棒 | 控制命令 | 下行串口进入维护模式 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
77 | 06 | N | 43785 | 4G棒 | 控制命令 | 下行串口退出维护模式 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
77 | 06 | N | 43795 | 4G棒 | 控制命令 | 指示灯全亮 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
77 | 06 | N | 43796 | 4G棒 | 控制命令 | 指示灯全灭 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N

## 修改记录
修改人 | 修改日期 | 修改sheet | 修改内容 | 版本
侯孝振 |  | all | 由SVG30新架构迁移 | 0
侯孝振 |  |  | 删除电容相关数据 | 0
张羽 | 2024-06-22 | dsp_arm地址表 | 修改变量命名 | 0
宋武健 | 2024-06-22 | dsp故障码 | 填充2.1故障码 | 0
张羽 | 2024-07-02 | dsp地址表 | 增加176~178地址变量 | 0
张羽 | 2024-07-03 | dsp地址表 | 调整上下限 | 0
侯孝振 | 2024-07-08 | dsp_arm地址表 | 添加和删改有效值 | 0
宋武健 | 2024-07-11 | dsp地址表/DSP故障码 | 融合最新算法部程序，修改故障阈值相关（地址：241-246） | 0
张羽 | 2024-07-16 | dsp地址表 | 调整参数默认值，上下限 | 0
宋振飞 | 2024-07-16 | dsp地址表 | 增加179~182地址变量，增加四路boost电流参考值 | 0
张羽 | 2024-07-19 | dsp地址表 | 调整参数默认值，上下限 | 0
郑伟 | 2024-07-19 | arm地址表 | 添加115 ，116 ，117 us_freeze_save_period us_record_frame_en us_record_err_log_en | 0
宋武健 | 2024-07-23 | dsp地址表 | 修改地址202（直流输入过压阈值）、地址216（电压过压阈值）、地址217（电压欠压阈值）、地址234（滤波电容电流阈值） | 0
侯孝振 | 2024-07-23 | app地址表 | 更新arm和ds全部故障码 | 0
侯孝振 | 2024-07-23 | dsp_arm地址表，app地址表 | 删除dsp预留状态标签、arm地址表加入状态标签、app地址表更新状态标签 | 0
侯孝振 | 2024-07-23 | arm地址表 | 更新arm风扇温度名称和地址,加入绝缘检测使能119地址 | 0
张羽 | 2024-07-25 | dsp地址表 | 调整参数默认值，上下限 | 0
侯孝振 | 2024-07-25 | arm地址表 | arm地址表加入ARM限幅参数和ARM判断阈值 | 0
张羽 | 2024-07-30 | dsp地址表 | 调整参数默认值 | 0
沙永贺 | 2024-08-05 | dsp地址表 | 增加boost功率，地址688~693 | 0
林子筠 | 2024-08-06 | 修改记录 | 添加地址表协议版本号 | 7
郑伟 | 2024-08-13 | ARM地址表 app地址表 | 73增加elog打印开关命令 | 9
宋武健 | 2024-08-13 | dsp地址表/app地址表 | 地址589-592，输入电压采样小数点位数，地址451-452/464，装置有功功率、无功功率和相数，地址601-603，设备电流ABC，修改159/160/163 boost双环控制参数的小数位范围。 | 10
林子筠 | 2024-08-14 | arm地址表 app地址表 | 添加不可还原参数17-27 645相关参数；添加710-726记录型数据块 | 11
郑伟 | 2024-08-15 | app地址表76显示字段 | 修复76地址错误打印使能描述错误 | 11
郑伟 | 2024-08-15 | arm地址表 app地址表 | 添加118报文端口，错误打印记录使能 绝缘阻值检测使能被移位需要更新excel才可以 | 12
陈子健 | 2024-08-17 | 事件表,96点表 | 新增事件和96点地址表 | 13
郑伟 | 2024-08-19 | arm地址表 app地址表 | 增加73电量记录数据擦除，除打印外其他均兼容 | 13
宋武健 | 2024-08-20 | arm地址表、DSP地址表、app地址表 | 地址120、170-177风扇控制相关参数，增加50kw相关参数：地址133、205、206、209-212；限幅参数：281-288，调整限幅值上下限，有功无功限幅默认值。 | 14
林子筠 | 2024-08-20 | 96点 | 根据645及698协议重新定义数据项 | 14
宋武健 | 2024-08-20 | DSP地址表、app地址表 | 地址7过温降额标志，app地址表风扇模式枚举解析 | 14
沙永贺 | 2024-08-20 | ARM故障码 | 修改ARM故障码故障字2 | 14
李钦鹏、宋武健 | 2024-08-22 | DSP地址表、app地址表 | 地址103，修改BOOST运行模式、地址108增加分段保护使能接口、247节能告警阈值1、248节能告警阈值2 | 15
宋武健、沙永贺、宋振飞 | 2024-08-23 | DSP地址表、ARM地址表、app地址表 | 地址158、190-192、293-294温度保护阈值和通讯时间、地址303-305增加零序电流补偿系数kp、DPWM和CPWM功率阈值、地址183增加有功参考 | 15
林子筠 | 2024-08-26 | app地址表 | 修改多余数据项设备电流ABC为预留，MPPT1、2状态在开发调试中为MPPT1状态(debug) | 15
宋武健 | 2024-08-26 | DSP地址表 | 修改地址594-600的小数位数和数据类型，修改地址52、62、131、137、141、146、148、150、152、154、156、158、159-162、167、171、303-305等参数默认值 | 16
林子筠 | 2024-08-28 | app地址表 | 地址293-294ARM告警1/2删除预留 | 16
宋武健 | 2024-08-28 | DSP地址表、app地址表、ARM地址表 | 增加PV反接检测、PV回灌检测使能；地址：109-110，增加散热器过温降功率阈值、腔体过温降功率阈值和腔体2过温降功率阈值，地址：306-308，修改app地址4200-4206解析规则，地址193-195，光伏开关机相关阈值，修改ARM端温度保护阈值上下限与默认值。 | 16
林子筠 | 2024-08-30 | ARM地址表、app地址表 | 删除250-278地址的蓝牙及4G外设信息，添加250-256地址交流载波版本，直流载波版本。 | 17
郑伟 | 2024-08-31 | DSP地址表 | 增加0~50地址不可还原参数 | 18
宋武健 | 2024-09-01 | 录波数据/ARM地址表/DSP地址表/ARM故障码/app地址表 | 调整并增加50kWPV电压和电流的录波数据，ARM修改地址102开机模式默认值；ARM地址174-175风扇启动温度、风扇满速温度默认值，ARM地址103自动开机延时时间默认值，光伏开机电压、关机电压默认值，DSP地址：299-301，增加DSP腔体过温阈值、腔体2过温阈值和散热片过温阈值，弃用ARM地址表相关阈值,ARM故障码中CAN通讯告警改为载波通信告警，ARM地址176-177：风扇启动功率、满转功率默认值，DSP地址601-602：增加DSP直流灯和交流灯状态指示。 | 19
宋武健 | 2024-09-05 | ARM地址表/DSP地址表/APP地址表 | 300-302，修改DSP腔体过温阈值、腔体2过温阈值和散热片过温阈值，参数上下限；地址176-177，修改单位名称；地址305：零序补偿系数kp,修改默认值和小数位数；地址392-394：增加参数MPPT手动参考标志位、参考值和母线均压开启阈值，地址161：增加参数孤岛保护兼容频率适应性；地址359，增加参数过温降额功率。地址：183、187、191、206、208-212，修改参数默认值。 | 20
陈子健 | 2024-09-06 | 事件 | 矫正解析规则格式 | 20
宋武健 | 2024-09-09 | DSP地址表 | 地址：252、253，修改直流输入电压过压保护阈值和上母线过压保护阈值的默认值和上下限。 | 21
宋武健 | 2024-09-18 | ARM地址表 app地址表 | 地址122：漏电流模式 | 21
林子筠 | 2024-09-19 | ARM地址表 app地址表 | 地址16：载波协议类型 | 21
李祥 | 2024-09-19 | ARM地址表 app地址表 | 地址123：放电起始功率 | 22
宋武健 | 2024-09-20 | DSP地址表 app地址表 | DSP 地址302-305，增加Q-U低压系数阈值、Q-U高压系数阈值、低穿穿越边界、高穿穿越边界;地址603，设备调制状态；地址162-165，工装检测模式使能、增加A相继电器控制、B相继电器控制、C相继电器控制 地址166：增加电压无功控制模式、风扇故障降额功率下限 ，地址ARM；增加ARM故障码1：漏电流缓（突）变故障,地址196-199漏电流缓变动作阈值、 漏电流缓变时间阈值、漏电流突变触发阈值、漏电流直流偏置、地址178 AD值漏电流校准系数，地址75-78增加漏电流校准直流量 （按钮）、漏电流校准系数 （按钮）、漏电流自检 （按钮）地址124-15：抗PID使能、抗PID启动时间； | 23
林子筠 | 2024-09-20 | DSP地址表、app地址表 | 地址550-559改为硬件状态类，添加550-553继电器状态显示 | 23
林子筠 | 2024-09-20 | ARM地址表 app地址表 | 地址311改为PID继电器状态 | 23
宋武健 | 2024-09-26 | DSP地址表、app地址表、ARM地址表、ARM故障码 | DSP:删除工装检测相关数据项、修改逆变电流有效值保护默认值、地址186：均压环PI控制：OutLimit；地址0-38：不可还原参数增加工装校准参数，地址420：增加删除原有位置参数。ARM：app地址表：故障码增加腔体1温度异常告警、腔体2温度异常告警、散热片温度异常告警，ARM参数：地址185：绝缘阻值故障阈值默认值修改、地址312：增加绝缘检测阻值2，地址186-187：绝缘检测闭合时间、绝缘检测断开时间。ARM不可还原参数：地址30-31：漏电流直流偏置AD值、漏电流校准系数增加，地址178、199：弃用原位置参数。 | 24
孙幸超/宋武健 | 2024-09-30 | DSP地址表、ARM地址表、app地址表 | DSP:地址515：DSP主控版本号新格式.地址519：DSP底层版本号新格式，地址643-646，组串电流名称、地址654-657增加4路组串电流2 地址104：修改孤岛检测使能默认值，地址：ARM：地址：219主控程序版本新格式，地址：309、地址312，修改符号类型，对应修改app地址表 | 25
宋武健 | 2024-10-08 | DSP地址表、app地址表 | DSP:地址：111最大输出功率限值、地址：331-334，默认值修改逆变总电流限幅值、逆变有功电流限幅值、逆变无功电流限幅值、外环PI控制：OutLimit、高低穿无功电流限幅值，地址143：无功补偿量，地址102：孤岛检测使能等默认值；地址162-163：增加使能接口：母线欠压检测使能、功率控制时无功优先使能。 | 25
宋武健 | 2024-10-09 | DSP地址表、ARM地址表、app地址表 | ARM地址：地址32：增加SN码，地址53：修改解锁特殊操作指令，地址78：增加恢复出厂设置指令。地址120：修改绝缘阻值检测使能默认值和上下限，地址126：增加自动清故障延迟队列初值 DSP地址604-605：MPPT3状态、MPPT4状态。 | 26
宋武健 | 2024-10-11 | DSP地址表、ARM地址表、app地址表 | app地址表：增加直流电压采样值异常显示，DSP地址表（未新增地址，更改默认值）：更改追踪电压下限值、进入CPWM母线电压阈值、进入DPWM母线电压阈值默认值和上下限；地址306-324：新增分频保护时间等参数；对应修改APP地址表；ARM：地址32：修改SN码为国网地址；地址127：增加交流载波使能、地址128：逆变器控制使能、地址159：载波通信超时判断周期、地址38：表号（ESAM用） | 27
宋武健 | 2024-10-15 | DSP地址表、ARM地址表、app地址表 | DSP地址表（无新增，只修改默认值，增加40kw配置）：追踪电压上限默认值，40kw控制：最大输出功率限值、高低穿无功电流限幅值、逆变总电流限幅值、逆变有功电流限幅值、逆变无功电流限幅值、外环PI控制：OutLimit、补偿系数kp、30/40/50kw控制：调制方式、过温降额功率变化率上限、电压无功控制模式，40kw保护：逆变电流瞬时值、有效值、4路boost过流阈值、逐波限流解封和封锁阈值（硬件暂未给出准确系数，按照50kw设置）。ARM：地址313：漏电流AD值状态显示。地址126：修改名称自动清故障延迟队列初值为自动清除故障模式，并增加上位机解析类型，DSP工装：地址420-424：增加工装参数、自动化校准使能、自动化校准状态、自动化校准指令、自动化校准结果、自动化校准刷新标志。 | 28
孙幸超 | 1.9902 | DSP地址表，app地址表，DSP故障码，事件 | 未添加新地址，仅修改默认值和故障码，故未填写新存器地址 DSP地址表:修改电网过欠压默认值，分段高等级和不分段保护时间均改为100ms，app地址表:修改部分故障名称DSP故障码:修改部分故障名称 事件:修改部分故 障名称 | 29
宋武健 | 2024-10-18 | DSP地址表、ARM地址表、app地址表 | DSP：地址106，修改名称绝缘阻抗检测使能为老化测试使能；地址636-638；弃用原位置防逆流值，改为未启用，地址131：修改追踪电压上限的默认值、上下限。地址164：增加高低穿模式切换，ARM地址：314、315、316，增加防逆变电流a相、防逆变电流b相、防逆变电流C相采样。地址193-194：弃用原位置光伏自动开机电压阈值(未启用)、光伏自动开机最大电压(未启用)，改为绝缘检测母线电压阈值、绝缘检测继电器电压阈值。对应修改APP地址表显示内容。 | 29
孙幸超 | 2024-10-19 | ARM地址表、app地址表 | ARM：新增地址317~318：内部风扇转速2，外部风扇转速3；新增地址319：外部漏电流有效值；新增地址44：漏电流内部参考值。对应修改APP地址显示内容 | 30
宋武健 | 2024-10-23 | DSP地址表、app地址表 | DSP：地址224、225进入CPWM母线电压阈值、进入DPWM母线电压阈值，增加40/50kW阈值，地址：235-237，增加共模电流幅值阈值、CPWM共模电流次数、DPWM共模电流次数；地址606：增加过温限功率状态，地址：167增加精度判断模式：对应增加APP显示。地址：0X9F，PV反接检测使能修改默认值，默认开启，0x124，PV反接电感电流阈值，默认值改成1，范围改成0-9，,0x123，PV反接电压阈值，默认值改为20，范围4~50、0x122，PV接线检测弃用 | 31
宋武健 | 2024-10-24 | DSP地址表、ARM地址表、app地址表 | DSP地址：删除冗余项相关：地址：108、117-120、126、136，未启用数据改为预留，地址381-384，未启用数据改为预留。地址：636、637、638：未启用数据改为预留，对应修改APP地址表。修改默认值：255-256，根据硬件实测提高过流保护阈值默认值。215：调制方式修改默认值为3；地址353：修改默认值，地址354修改默认值。ARM地址表：178、190、195、199修改为预留，对应修改APP地址表。地址：196、198，漏电流突变故障阈值默认值修改、缓变故障阈值增加40kw,50kW默认值修改为400mA、500mA。地址102：开关机模式默认值改为自动。 | 32
孙幸超 | 2024-10-26 | ARM地址表、APP地址表、ARM故障码 | ARM地址表：修改预留地址195,199：突变电流相关保护阈值，修改地址198变量名称 ARM故障码：arm_fault_code1 新增bit9，bit10故障码，修改bit8故障码名称 对应修改APP地址表 | 33

## 录波数据
数据项 | 字节数 | 数据类型 | 系数 | 偏移 | 小数点
A相电网电压 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 1
B相电网电压 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 2
C相电网电压 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 3 |  | 录波数据项修改
A相滤波电容电压 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 4
B相滤波电容电压 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 5
C相滤波电容电压 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 6
上母线电压 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 7
下母线电压 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 8
A相逆变电流 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 9
B相逆变电流 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 10
C相逆变电流 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 11
boost1输入电压 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 12
boost2输入电压 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 13
boost3输入电压 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 用于判断是否记录
boost4输入电压 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 15
boost1电感电流 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 16
boost2电感电流 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 17
boost3电感电流 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 18
boost4电感电流 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 19
A相调制比 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 2 | 20
B相调制比 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 2 | 21
C相调制比 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 2 | 22
状态标签 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 0 | 23
相角 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 0 | 24
A相前馈 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 25
B相前馈 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 26
C相前馈 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 27
A相电压环输出 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 28
B相电压环输出 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 29
C相电压环输出 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 30
谐振控制输出 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 31
有源阻尼 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 32
零序电压 | 2 | INT16 | 1 | 0 | 1 | 33
数据由DSP发给arm，通过PWM中断触发DMA，使用spi通信发送

## DSP地址表
地址HEX | 协议结构名称 | 数据大类 | 变量名 | 数据项名称 | 地址 | 小数点 | 数据长度 | 数据类型 | 单位 | 数据分类 | 数据说明 | 作用范围 | 默认值 | 上限 | 下限 | 645协议参数
0 | dsp_unrecovery_param_t | 不可还原 | us_grd_A_volt_calib_coff | A相采样校准a（网侧交流电压采样） | 0 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
1 |  | 不可还原 | us_grd_A_volt_calib_bias | A相采样校准b（网侧交流电压采样） | 1 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
2 |  | 不可还原 | us_grd_B_volt_calib_coff | B相采样校准a（网侧交流电压采样） | 2 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
3 |  | 不可还原 | us_grd_B_volt_calib_bias | B相采样校准b（网侧交流电压采样） | 3 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
4 |  | 不可还原 | us_grd_C_volt_calib_coff | C相采样校准a（网侧交流电压采样） | 4 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
5 |  | 不可还原 | us_grd_C_volt_calib_bias | C相采样校准b（网侧交流电压采样） | 5 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
6 |  | 不可还原 | us_inv_A_cur_calib_coff | A相采样校准a(逆变侧电感电流) | 6 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
7 |  | 不可还原 | us_inv_A_cur_calib_bias | A相采样校准b(逆变侧电感电流) | 7 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
8 |  | 不可还原 | us_inv_A_cur_phase_offset | A相逆变电流相位偏移量 | 8 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
9 |  | 不可还原 | us_inv_B_cur_calib_coff | B相采样校准a(逆变侧电感电流) | 9 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
10 |  | 不可还原 | us_inv_B_cur_calib_bias | B相采样校准b(逆变侧电感电流) | 10 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
11 |  | 不可还原 | us_inv_B_cur_phase_offset | B相逆变电流相位偏移量 | 11 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
12 |  | 不可还原 | us_inv_C_cur_calib_coff | C相采样校准a(逆变侧电感电流) | 12 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
13 |  | 不可还原 | us_inv_C_cur_calib_bias | C相采样校准b(逆变侧电感电流) | 13 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
14 |  | 不可还原 | us_inv_C_cur_phase_offset | C相逆变电流相位偏移量 | 14 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
15 |  | 不可还原 | us_cap_A_cur_calib_coff | A相LCL电容电流系数 | 15 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
16 |  | 不可还原 | us_cap_A_cur_phase_offset | A相LCL电容电流相位偏移量 | 16 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
17 |  | 不可还原 | us_cap_B_cur_calib_coff | B相LCL电容电流系数 | 17 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
18 |  | 不可还原 | us_cap_B_cur_phase_offset | B相LCL电容电流相位偏移量 | 18 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
19 |  | 不可还原 | us_cap_C_cur_calib_coff | C相LCL电容电流系数 | 19 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
20 |  | 不可还原 | us_cap_C_cur_phase_offset | C相LCL电容电流相位偏移量 | 20 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
21 |  | 不可还原 | us_bst1_cur_calib_coff | 采样校准a(BOOST1电感电流) | 21 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
22 |  | 不可还原 | us_bst1_cur_calib_bias | 采样校准b(BOOST1电感电流) | 22 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
23 |  | 不可还原 | us_bst2_cur_calib_coff | 采样校准a(BOOST2电感电流) | 23 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
24 |  | 不可还原 | us_bst2_cur_calib_bias | 采样校准b(BOOST2电感电流) | 24 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
25 |  | 不可还原 | us_bst3_cur_calib_coff | 采样校准a(BOOST3电感电流) | 25 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
26 |  | 不可还原 | us_bst3_cur_calib_bias | 采样校准b(BOOST3电感电流) | 26 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
27 |  | 不可还原 | us_bst4_cur_calib_coff | 采样校准a(BOOST4电感电流) | 27 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
28 |  | 不可还原 | us_bst4_cur_calib_bias | 采样校准b(BOOST4电感电流) | 28 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
29 |  | 不可还原 | us_pv1_volt_calib_coff | 采样校准a支路1(输入电压) | 29 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
30 |  | 不可还原 | us_pv1_volt_calib_bias | 采样校准b支路1(输入电压) | 30 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
31 |  | 不可还原 | us_pv2_volt_calib_coff | 采样校准a支路2(输入电压） | 31 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
32 |  | 不可还原 | us_pv2_volt_calib_bias | 采样校准b支路2(输入电压) | 32 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
33 |  | 不可还原 | us_pv3_volt_calib_coff | 采样校准a支路3(输入电压） | 33 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
34 |  | 不可还原 | us_pv3_volt_calib_bias | 采样校准b支路3(输入电压) | 34 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
35 |  | 不可还原 | us_pv4_volt_calib_coff | 采样校准a支路4(输入电压） | 35 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
36 |  | 不可还原 | us_pv4_volt_calib_bias | 采样校准b支路4(输入电压) | 36 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
37 |  | 不可还原 | us_tmpr_calib_coff | 采样校准a(温度补偿） | 37 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 10000 | 13000 | 7000
38 |  | 不可还原 | us_tmpr_calib_bias | 采样校准b(温度补偿） | 38 | 0 | 1 | INT16 | - | 不可还原 |  |  | 0 | 32767 | -32768
39 |  | 不可还原 |  | 预留 | 39 | 0 | 12 | UINT16 | - | 不可还原
| dsp_command_t | 指令 | us_start | 开机 | 51 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_stop | 关机 | 52 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_rst | 故障复位 | 53 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_reboot | 芯片复位重启 | 54 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_slf_chk | 功率单元自检（调试） | 55 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_resume_config | 参数还原 | 56 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_over_temp_flag | 过温限功率标志 | 57 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 |  | 预留 | 58 |  | 43
| dsp_devices_set_t | 参数 | us_work_en | 工作使能 | 101 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_anti_islanding_en | 孤岛检测使能 | 102 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_lvrt_en | LVRT使能 | 103 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_hvrt_en | HVRT使能 | 104 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_mppt_en | MPPT使能 | 105 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_insult_rstr_en | 老化测试使能 | 106 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_neg_seq_run_en | 相序异常运行使能 | 107 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param1_3 | 预留参数1_3 | 108 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_dc_start_TH | 直流输入电压开机阈值 | 109 | 1 | 1 | UINT16 | V | 基本设置 |  |  | 180 | 300 | 100
|  | 参数 | us_dc_stop_TH | 直流输入电压关机阈值 | 110 | 1 | 1 | UINT16 | V | 基本设置 |  |  | 160 | 200 | 0
|  | 参数 | us_pwr_output_lmt | 最大输出功率限值 | 111 | 1 | 1 | UINT16 | kW | 基本设置 |  |  | PV_INV30:33; PV_INV40:44; PV_INV50:55 | 60 | 0 | Y
|  | 参数 | us_pwr_rate_lmt | 功率变化率上限 | 112 | 1 | 1 | UINT16 | 10%Pn/min | 基本设置 |  |  | 10 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_rctv_pwr_ctr_mode | 无功生成模式 | 113 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-关闭 1-恒无功功率模式 2-恒功率因数模式 3-恒电压控制 |  | 0 | 3 | 0
|  | 参数 | sh_rctv_pwr_ref | 恒无功控制给定所需的无功功率 | 114 | 3 | 1 | INT16 | kvar | 基本设置 |  |  | 0 | 32.767 | -32.768 | Y
|  | 参数 | sh_pf_ref | 恒功率因数控制给定所需的功率因数 | 115 | 3 | 1 | INT16 | - | 基本设置 |  |  | 1 | 32.767 | -32.768
|  | 参数 | us_grd_volt_ref | 恒电网电压控制给定目标电网电压 | 116 | 1 | 1 | UINT16 | V | 基本设置 |  |  | 220 | 230 | 210
|  | 参数 | us_reserve_param1_5 | 预留参数1_5 | 117 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 删除原有电网保护方式，改为预留 |  | 2 | 2 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param1_6 | 预留参数1_6 | 118 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 |  |  | 2 | 2 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param1_7 | 预留参数1_7 | 119 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 |  |  | 0 | 2 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param1_8 | 预留参数1_8 | 120 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 |  |  | 0 | 2 | 0
|  | 参数 | us_mult_peak_en | 多峰扫描使能 | 121 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-关闭 1-开启 |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_mult_peak_time_step | 多峰扫描时间间隔 | 122 | 0 | 1 | UINT16 | min | 基本设置 |  |  | 5 | 10 | 1
|  | 参数 | us_pwr_freq_ctr_rate | 频率-有功控制斜率 | 123 | 1 | 1 | UINT16 | %Pn/Hz | 基本设置 |  |  | 40 | 40 | 30
|  | 参数 | us_grd_rcvr_time | 电网恢复等待时间 | 124 | 0 | 1 | UINT16 | S | 基本设置 |  |  | 1 | 2 | 0.5
|  | 参数 | us_island_rspns_time_lmt | 孤岛响应时间上限 | 125 | 2 | 1 | UINT16 | S | 基本设置 |  |  | 2 | 3 | 1
|  | 参数 | us_reserve_param1_9 | 预留参数1_9 | 126 | 1 | 1 | UINT16 | W | 基本设置 |  |  | 20 | 20 | 15
|  | 参数 | us_mppt_min_volt_step | MPPT最小扰动步长 | 127 | 1 | 1 | UINT16 | V | 基本设置 |  |  | 3 | 4 | 1
|  | 参数 | us_stop_sta_bus_bal_en | 待机母线均压使能 | 128 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 |  |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_stop_time_lmt | 关机上限时间 | 129 | 0 | 1 | UINT16 | S | 基本设置 |  |  | 180 | 200 | 160
|  | 参数 | us_start_volt_up_lmt | 开机电压上限 | 130 | 1 | 1 | UINT16 | V | 基本设置 |  |  | 900 | 1000 | 850
|  | 参数 | us_mppt_volt_up_lmt | 追踪电压上限 | 131 | 1 | 1 | UINT16 | V | 基本设置 |  |  | 1000 | 1100 | 500
|  | 参数 | us_low_volt_pwr_lmt_en | 低压降额使能 | 132 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_high_volt_pwr_lmt_en | 过压降额使能 | 133 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_single_input_mode | 共用一路输入模式 | 134 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_fault_mode | 故障模式 | 135 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-重复故障允许开机 1-重复故障不允许开机 |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param1_10 | 预留参数1_10 | 136 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 |  |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_pv1_mode | PV1连接关系 | 137 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不开启 1-接第一路 2-接第二路 3-两路都接 4-两路都不接 5-单路功率高时自动识别 |  | 0 | 5 | 0
|  | 参数 | us_pv2_mode | PV2连接关系 | 138 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 |  |  | 0 | 5 | 0
|  | 参数 | us_pv3_mode | PV3连接关系 | 139 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 |  |  | 0 | 5 | 0
|  | 参数 | us_pv4_mode | PV4连接关系 | 140 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 |  |  | 0 | 5 | 0
|  | 参数 | us_mppt_distb_en | MPPT波动处理逻辑使能 | 141 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_act_pwr_auto_en | 有功功率自动调整 | 142 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | sh_rctv_pwr_comp | 无功补偿量 | 143 | 1 | 1 | INT16 | A | 基本设置 |  |  | -0.3 | 3276.7 | -3276.8
|  | 参数 | us_rctv_ctr_en | 无功闭环补偿使能 | 144 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_inv_cur_comp_en | 逆变电流补偿使能 | 145 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_inv_cur_comp_coff | 逆变电流补偿系数 | 146 | 3 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 |  |  | 1 | 65.535 | 0
|  | 参数 | sh_inv_cur_delay | 逆变电路延迟角度 | 147 | 4 | 1 | INT16 | - | 基本设置 | 归一化后的弧度 |  | 0.0048 | 3.2767 | -3.2768
|  | 参数 | sh_cap_cur_delay | 电容电流延迟角度 | 148 | 4 | 1 | INT16 | - | 基本设置 | 归一化后的弧度 |  | -0.005 | 3.2767 | -3.2768
|  | 参数 | us_cap_cur_coff | 电容电流比例系数 | 149 | 3 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 |  |  | 1.2 | 65.535 | 0
|  | 参数 | us_pv_cur_coff | PV电流比例校准系数 | 150 | 4 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 |  |  | 0.0003 | 6.5535 | 0
|  | 参数 | us_pv_cur_calb_en | PV输入校准标志 | 151 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-关闭 1-手动调整 2-自动校准 |  | 0 | 2 | 0
|  | 参数 | us_dc_pwr_comp_en | 直流功率补偿 | 152 | 2 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 |  |  | 0.15 | 655.35 | 0
|  | 参数 | us_bst_run_mode | BOOST运行模式 | 153 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-最大功率追踪模式 1-母线稳压模式 2-恒流模式 3-旁路模式 4-效率模式 |  | 0 | 4 | 0
|  | 参数 | us_bst1_en | 第1路BOOST使能 | 154 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_bst2_en | 第2路BOOST使能 | 155 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_bst3_en | 第3路BOOST使能 | 156 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_bst4_en | 第4路BOOST使能 | 157 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_vol_freq_protcet_en | 分段保护使能 | 158 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_pv_inversed_detcet_en | PV反接检测使能 | 159 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_pv_backward_detcet_en | PV回灌检测使能 | 160 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_anti_islanding_protect_freq_en | 孤岛保护兼容频率适应性 | 161 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_pwr_control_rctv_prio_en | 功率控制时无功优先使能 | 162 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_bus_uv_dect_en | 母线欠压检测使能 | 163 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_hlvrt_mode_flag | 高低穿模式切换 | 164 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param1_4 | 预留参数1_4 | 165 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_vol_rctv_pwr_ctr_mode | 电压无功控制模式 | 166 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-企业标准 1-送检 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 | us_accu_judge_mode | 精度判断模式 | 167 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本设置 | 0-相对误差 1-绝对误差 |  | 1 | 1 | 0
|  | 参数 |  | 预留 | 168 |  | 13
| dsp_rec_ctr_param_t | 参数 | us_dc_volt_kp | 外环PI控制：Kp | 181 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0.5 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_dc_volt_ki | 外环PI控制：Ki | 182 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 20 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_dc_volt_lmt | 外环PI控制：OutLimit | 183 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | PV_INV30:78; PV_INV40:101; PV_INV50:125 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_volt_bal_kp | 均压环PI控制：Kp | 184 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0.1 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_volt_bal_ki | 均压环PI控制：Ki | 185 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_volt_bal_lmt | 均压环PI控制：OutLimit | 186 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 10 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_ac_cur_kp | 电流环Kp | 187 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 1 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_act_dmp_coff | 有源阻尼Kp | 188 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_rctv_pwt_kp | 无功稳压控制Kp | 189 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0.5 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_rctv_pwt_ki | 无功稳压控制Ki | 190 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 1 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_cur_q_kp | 电流环q轴PI控制:Ki | 191 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 10 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_cur_q_lmt | 电流环q轴PI控制:OutLimit | 192 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 225 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_zero_ord_cur_kp | 零序电流PI控制:Kp | 193 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 1 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_zero_ord_cur_ki | 零序电流PI控制:Ki | 194 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 100 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_zero_ord_cur_lmt | 零序电流PI控制:OutLimit | 195 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 225 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_kr_1 | 1次谐振增益 | 196 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 50 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_kr_2 | 2次谐振增益 | 197 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 20 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_kr_3 | 3次谐振增益 | 198 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 30 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_kr_4 | 4次谐振增益 | 199 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 20 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_kr_5 | 5次谐振增益 | 200 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 30 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_kr_6 | 6次谐振增益 | 201 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 20 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_kr_7 | 7次谐振增益 | 202 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 40 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_kr_8 | 8次谐振增益 | 203 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 20 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_kr_9 | 9次谐振增益 | 204 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 30 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_kr_10 | 10次谐振增益 | 205 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 20 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_kr_11 | 11次谐振增益 | 206 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 20 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_kr_12 | 12次谐振增益 | 207 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 20 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_kr_13 | 13次谐振增益 | 208 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 20 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_bst_volt_kp | boost电压环Kp | 209 | 3 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0.2 | 65.535 | 0
|  | 参数 | us_bst_volt_ki | boost电压环Ki | 210 | 3 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 1 | 65.535 | 0
|  | 参数 | us_bst_cur_kp | boost电流环Kp | 211 | 4 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0.0002 | 6.5535 | 0
|  | 参数 | us_bst_cur_ki | boost电流环Ki | 212 | 3 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0.5 | 65.535 | 0
|  | 参数 | us_lvrt_coff | 低电压穿越系数 | 213 | 2 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 1.5 | 655.35 | 0
|  | 参数 | us_hvrt_coff | 高电压穿越系数 | 214 | 2 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 1.5 | 655.35 | 0
|  | 参数 | us_pwm_mode | 调制方式 | 215 | 0 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 | 0-SPWM 1-SVPWM 2-DPWM 3-AUTO |  | PV_INV30:3; PV_INV40:3; PV_INV50:3 | 10 | 0
|  | 参数 | us_ffwd_mode | 电压前馈方式 | 216 | 0 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 1 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_bus_volt_ref_dwn_lmt | 母线电压参考值下限 | 217 | 1 | 1 | UINT16 | V | 环路控制 |  |  | 585 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_zero_ctr_kp | 零序分量控制kp参数 | 218 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0.8 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_ffwd_coff | 加权前馈的占比系数 | 219 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0.7 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_pwr_lmt_mode_en | 限功率模式使能 | 220 | 0 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_island_kp | 孤岛保护Kp | 221 | 2 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 2 | 655.35 | 0
|  | 参数 | us_CPWM_m_TH | 进入CPWM调制度阈值 | 222 | 3 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0.864 | 65.535 | 0
|  | 参数 | us_DPWM_m_TH | 进入DPWM调制度阈值 | 223 | 3 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0.888 | 65.535 | 0
|  | 参数 | us_CPWM_bus_volt_TH | 进入CPWM母线电压阈值 | 224 | 1 | 1 | UINT16 | V | 环路控制 |  |  | PV_INV30:535; PV_INV40:720; PV_INV50:720 | 1100 | 0
|  | 参数 | us_DPWM_bus_volt_TH | 进入DPWM母线电压阈值 | 225 | 1 | 1 | UINT16 | V | 环路控制 |  |  | PV_INV30:545; PV_INV40:700; PV_INV50:700 | 1100 | 0
|  | 参数 | us_dc_volt_ref | 直流电压参考 | 226 | 1 | 1 | UINT16 | V | 环路控制 |  |  | 750 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_ac_volt_ref | 交流电压参考 | 227 | 1 | 1 | UINT16 | V | 环路控制 |  |  | 320 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | sh_rctv_cur_ref | 无功电流参考 | 228 | 1 | 1 | INT16 | A | 环路控制 |  |  | 0 | 3276.7 | -3276.8
|  | 参数 | us_boost_cur_ref1 | boost1电流参考值 | 229 | 0 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0 | 50 | 0
|  | 参数 | us_boost_cur_ref2 | boost2电流参考值 | 230 | 0 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0 | 50 | 0
|  | 参数 | us_boost_cur_ref3 | boost3电流参考值 | 231 | 0 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0 | 50 | 0
|  | 参数 | us_boost_cur_ref4 | boost4电流参考值 | 232 | 0 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 0 | 50 | 0
|  | 参数 | sh_actv_cur_ref | 有功电流参考 | 233 | 1 | 1 | INT16 | A | 环路控制 |  |  | 0 | 3276.7 | -3276.8
|  | 参数 | us_reactive_voltage_coff | 无功调压系数 | 234 | 1 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 20 | 1000 | 0
|  | 参数 | us_com_mode_cur_TH | 共模电流幅值阈值 | 235 | 1 | 1 | UINT16 | A | 环路控制 |  |  | 40 | 200 | 0
|  | 参数 | us_com_mode_cur_cpwm_TH | CPWM共模电流次数 | 236 | 0 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 12 | 20000 | 0
|  | 参数 | us_com_mode_cur_dpwm_TH | DPWM共模电流次数 | 237 | 0 | 1 | UINT16 | - | 环路控制 |  |  | 6 | 20000 | 0
|  | 参数 |  | 预留 | 238 |  | 13
| dsp_ctr_th_param_t | 参数 | us_open_crct_ov_TH | 开路电压过高阈值 | 251 | 1 | 1 | UINT16 | V | 保护参数 |  |  | 1020 | 1200 | 1000
|  | 参数 | us_dc_input_ov_TH | 直流输入过压阈值 | 252 | 1 | 1 | UINT16 | V | 保护参数 |  |  | 1050 | 1200 | 1000
|  | 参数 | us_bus_ov_TH | 直流母线过压阈值 | 253 | 1 | 1 | UINT16 | V | 保护参数 |  |  | 525 | 600 | 0
|  | 参数 | us_bus_uv_TH | 直流母线欠压阈值 | 254 | 1 | 1 | UINT16 | V | 保护参数 |  |  | 200 | 550 | 0
|  | 参数 | us_inv_oc_TH | 逆变电流保护瞬时值 | 255 | 1 | 1 | UINT16 | A | 保护参数 |  |  | PV_INV30:100; PV_INV40:127; PV_INV50:145 | 200 | 0
|  | 参数 | us_inv_rms_oc_TH | 逆变电流保护有效值 | 256 | 1 | 1 | UINT16 | A | 保护参数 |  |  | PV_INV30:55; PV_INV40:70; PV_INV50:90 | PV_INV30:55; PV_INV40:80; PV_INV50:100 | 50
|  | 参数 | us_inv_cbc_TH | 逆变电流逐波限流封锁阈值 | 257 | 1 | 1 | UINT16 | A | 保护参数 |  |  | PV_INV30:90; PV_INV40:90; PV_INV50:90 | 150 | 0
|  | 参数 | us_inv_cbc_unlck_TH | 逆变电流逐波限流解封阈值 | 258 | 1 | 1 | UINT16 | A | 保护参数 |  |  | PV_INV30:75; PV_INV40:75; PV_INV50:75 | 100 | 70
|  | 参数 | us_bst1_oc_TH | Boost1过流软件保护阈值 | 259 | 1 | 1 | UINT16 | A | 保护参数 | 功率调试过程暂时调整上下限 |  | PV_INV30:84; PV_INV40:84; PV_INV50:84 | 100 | 45
|  | 参数 | us_bst2_oc_TH | Boost2过流软件保护阈值 | 260 | 1 | 1 | UINT16 | A | 保护参数 |  |  | PV_INV30:84; PV_INV40:84; PV_INV50:84 | 100 | 45
|  | 参数 | us_bst_3_oc_TH | Boost3过流软件保护阈值 | 261 | 1 | 1 | UINT16 | A | 保护参数 |  |  | 75 | 100 | 45
|  | 参数 | us_bst4_oc_TH | Boost4过流软件保护阈值 | 262 | 1 | 1 | UINT16 | A | 保护参数 |  |  | 75 | 100 | 45
|  | 参数 | us_pv_sc_volt_TH | MPPT短路电压阈值 | 263 | 1 | 1 | UINT16 | V | 保护参数 |  |  | 100 | 110 | 0
|  | 参数 | us_pv_sc_cur_TH | MPPT短路电流阈值 | 264 | 1 | 1 | UINT16 | A | 保护参数 |  |  | 2 | 5 | 0
|  | 参数 | us_grd_phase_loss_TH | 额定电网保护电压 | 265 | 1 | 1 | UINT16 | V | 保护参数 |  |  | 220 | 240 | 210
|  | 参数 | us_grd_ov_TH | 电网过压阈值 | 266 | 1 | 1 | UINT16 | V | 保护参数 |  |  | 286 | 300 | 200
|  | 参数 | us_grd_uv_TH | 电网欠压阈值 | 267 | 1 | 1 | UINT16 | V | 保护参数 |  |  | 154 | 260 | 120
|  | 参数 | us_grd_ov_2nd_TH | 电网欠压二级保护阈值 | 268 | 1 | 1 | UINT16 | V | 保护参数 | 保护时间<0.2s |  | 110 | 120 | 100
|  | 参数 | us_grd_ov_1st_TH | 电网欠压一级保护阈值 | 269 | 1 | 1 | UINT16 | V | 保护参数 | 保护时间<2.0s |  | 187 | 197 | 177
|  | 参数 | us_grd_uv_1st_TH | 电网过压一级保护阈值 | 270 | 1 | 1 | UINT16 | V | 保护参数 | 保护时间<2.0s |  | 242 | 263 | 210
|  | 参数 | us_grd_uv_2nd_TH | 电网过压二级保护阈值 | 271 | 1 | 1 | UINT16 | V | 保护参数 | 保护时间<0.2s |  | 297 | 300 | 290
|  | 参数 | us_ov_lmt_pwr_TH | 过压降额阈值 | 272 | 1 | 1 | UINT16 | V | 保护参数 |  |  | 260 | 265 | 255
|  | 参数 | us_freq_ov_lgc | 电网频率上限 | 273 | 1 | 1 | UINT16 | HZ | 保护参数 |  |  | 50.5 | 55 | 45
|  | 参数 | us_freq_und_lgc | 电网频率下限 | 274 | 1 | 1 | UINT16 | HZ | 保护参数 |  |  | 48 | 55 | 45
|  | 参数 | us_grd_und_freq_5th_TH | 电网欠频五级保护阈值 | 275 | 2 | 1 | UINT16 | Hz | 保护参数 | 立即停机保护 |  | 46.5 | 47 | 46
|  | 参数 | us_grd_und_freq_4th_TH | 电网欠频四级保护阈值 | 276 | 2 | 1 | UINT16 | Hz | 保护参数 | 至少运行5s |  | 47 | 47.5 | 46.5
|  | 参数 | us_grd_und_freq_3rd_TH | 电网欠频三级保护阈值 | 277 | 2 | 1 | UINT16 | Hz | 保护参数 | 至少运行20s |  | 47.5 | 48 | 47
|  | 参数 | us_grd_und_freq_2nd_TH | 电网欠频二级保护阈值 | 278 | 2 | 1 | UINT16 | Hz | 保护参数 | 至少运行1min |  | 48 | 48.5 | 47.5
|  | 参数 | us_grd_und_freq_1st_TH | 电网欠频一级保护阈值 | 279 | 2 | 1 | UINT16 | Hz | 保护参数 | 至少运行5min |  | 48.5 | 49 | 48
|  | 参数 | us_grd_over_freq_1st_TH | 电网过频一级保护阈值 | 280 | 2 | 1 | UINT16 | Hz | 保护参数 | 至少运行3min |  | 50.5 | 51 | 50
|  | 参数 | us_grd_over_freq_2nd_TH | 电网过频二级保护阈值 | 281 | 2 | 1 | UINT16 | Hz | 保护参数 | 至少运行30s |  | 51 | 51.5 | 50.5
|  | 参数 | us_grd_over_freq_3rd_TH | 电网过频三级保护阈值 | 282 | 2 | 1 | UINT16 | Hz | 保护参数 | 立即停机保护 |  | 51.5 | 52 | 51
|  | 参数 | us_ov_freq_lmt_pwr_TH | 过频降额阈值 | 283 | 2 | 1 | UINT16 | Hz | 保护参数 |  |  | 50.03 | 50.1 | 50
|  | 参数 | us_cap_oc_TH | 滤波电容过流保护阈值 | 284 | 1 | 1 | UINT16 | A | 保护参数 |  |  | 12 | 20 | 5
|  | 参数 | us_cap_ov_TH | 滤波电容过压保护阈值 | 285 | 1 | 1 | UINT16 | V | 保护参数 |  |  | 330 | 350 | 200
|  | 参数 | us_inslt_rstr_TH | 绝缘阻抗检测阈值 | 286 | 1 | 1 | UINT16 | KΩ | 保护参数 |  |  | 70 | 100 | 30 |  | 移植ARM
|  | 参数 | us_grd_flt_dis_inner_flt_en | 电网故障屏蔽内部故障 | 287 | 0 | 1 | UINT16 |  | 保护参数 | 0-不屏蔽 1-屏蔽 |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_act_island_dtct_TH | 主动反孤岛阈值 | 288 | 2 | 1 | UINT16 | Hz | 保护参数 |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.05
|  | 参数 | us_act_island_dtct_var_TH | 反孤岛无功电流余量 | 289 | 1 | 1 | UINT16 | A | 保护参数 |  |  | 2 | 3 | 1
|  | 参数 | us_pv_line_dtct_en | PV接线检测(未启用) | 290 | 0 | 1 | UINT16 | - | 保护参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_pv_inversed_input_vol_TH | PV反接电压阈值 | 291 | 1 | 1 | UINT16 | V | 保护参数 |  |  | 20 | 50 | 4 |  | 温度采样移植ARM
|  | 参数 | us_pv_inversed_input_curr_TH | PV反接电感电流阈值 | 292 | 1 | 1 | UINT16 | A | 保护参数 |  |  | 1 | 9 | 0
|  | 参数 | us_pv_backward_input_vol_TH | PV回灌电压阈值 | 293 | 1 | 1 | UINT16 | V | 保护参数 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_pv_branch_input_curr_TH | 支路输入电流阈值 | 294 | 1 | 1 | UINT16 | A | 保护参数 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_pv_branch_input_curr_TH1 | 支路输入电流阈值1 | 295 | 1 | 1 | INT16 | A | 保护参数 |  |  | -1 | 0 | -5
|  | 参数 | us_pv_branch_input_curr_TH2 | 支路输入电流阈值2 | 296 | 1 | 1 | UINT16 | A | 保护参数 |  |  | 1 | 5 | 0
|  | 参数 | us_eco_warning_1 | 节能告警阈值1 | 297 | 0 | 1 | UINT16 | W | 保护参数 |  |  | 200 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_eco_warning_2 | 节能告警阈值2 | 298 | 0 | 1 | UINT16 | W | 保护参数 |  |  | 300 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_cavity_overtemp_TH | 腔体过温阈值 | 299 | 0 | 1 | UINT16 | ℃ | 保护参数 |  |  | 85 | 1000 | 10
|  | 参数 | us_cavity_overtemp_TH2 | 腔体2过温阈值 | 300 | 0 | 1 | UINT16 | ℃ | 保护参数 |  |  | 110 | 1000 | 10
|  | 参数 | us_collfin_overtemp_TH | 散热片过温阈值 | 301 | 0 | 1 | UINT16 | ℃ | 保护参数 |  |  | 85 | 1000 | 10
|  | 参数 | us_q_u_low_vol_th | Q-U低压系数阈值 | 302 | 2 | 1 | UINT16 | - | 保护参数 |  |  | 0.9 | 655.35 | 0
|  | 参数 | us_q_u_high_vol_th | Q-U高压系数阈值 | 303 | 2 | 1 | UINT16 | - | 保护参数 |  |  | 1.1 | 655.35 | 0
|  | 参数 | us_lvrt_border_th | 低穿穿越边界 | 304 | 2 | 1 | UINT16 | - | 保护参数 |  |  | 0.9 | 655.35 | 0
|  | 参数 | us_hvrt_border_th | 高穿穿越边界 | 305 | 2 | 1 | UINT16 | - | 保护参数 |  |  | 1.1 | 655.35 | 0
|  | 参数 | us_over_cap_current_time_ms | 滤波电容过流保护时间 | 306 | 0 | 1 | UINT16 | ms | 保护参数 |  |  | 100 | 10000 | 0
|  | 参数 | us_over_rms_current_time_ms | 逆变过流保护时间 | 307 | 0 | 1 | UINT16 | ms | 保护参数 |  |  | 100 | 10000 | 0
|  | 参数 | us_grid_over_volt_L0_time_ms | 电网过压L0保护时间 | 308 | 0 | 1 | UINT16 | ms | 保护参数 |  |  | 100 | 30000 | 0
|  | 参数 | us_grid_over_volt_L1_time_ms | 电网过压L1保护时间 | 309 | 0 | 1 | UINT16 | ms | 保护参数 |  |  | 1000 | 30000 | 0
|  | 参数 | us_grid_over_volt_L2_time_ms | 电网过压L2保护时间 | 310 | 0 | 1 | UINT16 | ms | 保护参数 |  |  | 100 | 30000 | 0
|  | 参数 | us_grid_below_volt_L0_time_ms | 电网欠压L0保护时间 | 311 | 0 | 1 | UINT16 | ms | 保护参数 |  |  | 100 | 30000 | 0
|  | 参数 | us_grid_below_volt_L1_time_ms | 电网欠压L1保护时间 | 312 | 0 | 1 | UINT16 | ms | 保护参数 |  |  | 1000 | 30000 | 0
|  | 参数 | us_grid_below_volt_L2_time_ms | 电网欠压L2保护时间 | 313 | 0 | 1 | UINT16 | ms | 保护参数 |  |  | 100 | 30000 | 0
|  | 参数 | us_grid_over_freq_L0_time_ms | 电网过频L0保护时间 | 314 | 0 | 1 | UINT16 | ms | 保护参数 |  |  | 100 | 30000 | 0
|  | 参数 | us_grid_over_freq_L1_time_s | 电网过频L1保护时间 | 315 | 0 | 1 | UINT16 | s | 保护参数 |  |  | 190 | 10000 | 0
|  | 参数 | us_grid_over_freq_L2_time_s | 电网过频L2保护时间 | 316 | 0 | 1 | UINT16 | s | 保护参数 |  |  | 40 | 10000 | 0
|  | 参数 | us_grid_over_freq_L3_time_ms | 电网过频L3保护时间 | 317 | 0 | 1 | UINT16 | ms | 保护参数 |  |  | 200 | 30000 | 0
|  | 参数 | us_grid_below_freq_L0_time_ms | 电网欠频L0保护时间 | 318 | 0 | 1 | UINT16 | ms | 保护参数 |  |  | 100 | 30000 | 0
|  | 参数 | us_grid_below_freq_L1_time_s | 电网欠频L1保护时间 | 319 | 0 | 1 | UINT16 | s | 保护参数 |  |  | 310 | 10000 | 0
|  | 参数 | us_grid_below_freq_L2_time_s | 电网欠频L2保护时间 | 320 | 0 | 1 | UINT16 | s | 保护参数 |  |  | 70 | 10000 | 0
|  | 参数 | us_grid_below_freq_L3_time_s | 电网欠频L3保护时间 | 321 | 0 | 1 | UINT16 | s | 保护参数 |  |  | 30 | 10000 | 0
|  | 参数 | us_grid_below_freq_L4_time_s | 电网欠频L4保护时间 | 322 | 0 | 1 | UINT16 | s | 保护参数 |  |  | 15 | 10000 | 0
|  | 参数 | us_grid_below_freq_L5_time_ms | 电网欠频L5保护时间 | 323 | 0 | 1 | UINT16 | ms | 保护参数 |  |  | 200 | 30000 | 0
|  | 参数 | us_over_bus_volt_time_ms | 母线欠压保护时间 | 324 | 0 | 1 | UINT16 | ms | 保护参数 |  |  | 1000 | 30000 | 0
|  | 参数 |  | 预留 | 325 |  | 6
| dsp_ctr_limit_param_t | 参数 | us_rt_rctv_cur_lmt | 高低穿无功电流限幅值 | 331 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 | 功率调试过程暂时调整上下限 |  | PV_INV30:45.5; PV_INV40:61; PV_INV50:76 | 700 | 0
|  | 参数 | us_inv_cur_lmt | 逆变总电流限幅值 | 332 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 | 1.1倍值 |  | PV_INV30:52; PV_INV40:69; PV_INV50:86 | 750 | 0
|  | 参数 | us_inv_act_cur_lmt | 逆变有功电流限幅值 | 333 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | PV_INV30:52; PV_INV40:69; PV_INV50:86 | 750 | 0
|  | 参数 | us_inv_rctv_cur_lmt | 逆变无功电流限幅值 | 334 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | PV_INV30:32; PV_INV40:42; PV_INV50:52 | 500 | 0
|  | 参数 | us_bst1_cur_lmt | Boost1单路电流限幅值 | 335 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 40 | 100 | 0
|  | 参数 | us_bst2_cur_lmt | Boost2单路电流限幅值 | 336 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 30 | 100 | 0
|  | 参数 | us_bst3_cur_lmt | Boost3单路电流限幅值 | 337 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 30 | 100 | 0
|  | 参数 | us_bst4_cur_lmt | Boost4单路电流限幅值 | 338 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 30 | 100 | 0
|  | 参数 | us_5th_cur_lmt | 5次谐波电流限幅值 | 339 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_7th_cur_lmt | 7次谐波电流限幅值 | 340 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_11th_cur_lmt | 11次谐波电流限幅值 | 341 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_13th_cur_lmt | 13次谐波电流限幅值 | 342 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_17th_cur_lmt | 17次谐波电流限幅值 | 343 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_19th_cur_lmt | 19次谐波电流限幅值 | 344 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_2th_cur_lmt | 2次谐波电流限幅值 | 345 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_4th_cur_lmt | 4次谐波电流限幅值 | 346 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_6th_cur_lmt | 6次谐波电流限幅值 | 347 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_8th_cur_lmt | 8次谐波电流限幅值 | 348 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_10th_cur_lmt | 10次谐波电流限幅值 | 349 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_14th_cur_lmt | 14次谐波电流限幅值 | 350 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_16th_cur_lmt | 16次谐波电流限幅值 | 351 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_20th_cur_lmt | 20次谐波电流限幅值 | 352 | 1 | 1 | UINT16 | A | 限幅参数 |  |  | 0 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_DPWM_ap_TH | 进入DPWM视在功率阈值 | 353 | 0 | 1 | UINT16 | W | 限幅参数 |  |  | PV_INV30:8000; PV_INV40:5000; PV_INV50:5000 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_CPWM_ap_TH | 进入CPWM视在功率阈值 | 354 | 0 | 1 | UINT16 | W | 限幅参数 |  |  | PV_INV30:8900; PV_INV40:6000; PV_INV50:6000 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_lead_comp_kp | 零序超前补偿kp | 355 | 4 | 1 | UINT16 | - | 限幅参数 |  |  | 0.006 | 0.1 | 0
|  | 参数 | us_collfin_overtemp_lmt_th | 散热片过温降功率阈值 | 356 | 1 | 1 | UINT16 | ℃ | 限幅参数 |  |  | 80 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_cavity_overtemp_lmt_th | 腔体过温降功率阈值 | 357 | 1 | 1 | UINT16 | ℃ | 限幅参数 |  |  | 80 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_cavity2_overtemp_lmt_th | 腔体2过温降功率阈值 | 358 | 1 | 1 | UINT16 | ℃ | 限幅参数 |  |  | 105 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_overtemp_pwr_down_th | 过温降额功率下限 | 359 | 1 | 1 | UINT16 | kW | 限幅参数 |  |  | 10 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_fan_fault_pwr_down_th | 风扇故障降额功率下限 | 360 | 1 | 1 | UINT16 | kW | 限幅参数 |  |  | 10 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_overtemp_pwr_up_th | 过温降额功率上限 | 361 | 1 | 1 | UINT16 | kW | 限幅参数 |  |  | 10 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_overtemp_pwr_change_down_th | 过温降额功率变化率上限 | 362 | 1 | 1 | UINT16 | - | 限幅参数 |  |  | 10 | 6553.5 | 0
|  | 参数 |  | 预留 | 363 |  | 18 | UINT16 |  | 限幅参数
| dsp_debug_test_control_t | 参数 | us_reserve_param5_0 | 预留参数5_0 | 381 | 0 | 1 | UINT16 | - | 开发调试 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param5_1 | 预留参数5_1 | 382 | 0 | 1 | UINT16 | - | 开发调试 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param5_2 | 预留参数5_2 | 383 | 0 | 1 | UINT16 | - | 开发调试 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param5_3 | 预留参数5_3 | 384 | 0 | 1 | UINT16 | - | 开发调试 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_systm_sta | 整机状态 | 385 | 0 | 1 | UINT16 | - | 开发调试 | (仅调试用) |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_inv_sta | 逆变状态 | 386 | 0 | 1 | UINT16 | - | 开发调试 | (仅调试用) |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_mppt1_state | MPPT1状态(debug) | 387 | 0 | 1 | UINT16 | - | 开发调试 | (仅调试用) |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_mppt2_state | MPPT2状态(debug) | 388 | 0 | 1 | UINT16 | - | 开发调试 | (仅调试用) |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_mppt3_state | MPPT3状态(debug) | 389 | 0 | 1 | UINT16 | - | 开发调试 | (仅调试用) |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_mppt4_state | MPPT4状态(debug) | 390 | 0 | 1 | UINT16 | - | 开发调试 | (仅调试用) |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_low_pwr_flg | 功率不足标志 | 391 | 0 | 1 | UINT16 | - | 开发调试 | (仅调试用) |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_mppt_manual_reference | MPPT手动参考标志位 | 392 | 0 | 1 | UINT16 | - | 开发调试 | (仅调试用) |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_mppt_manual_reference_value | MPPT手动参考值 | 393 | 0 | 1 | UINT16 | V | 开发调试 | (仅调试用) |  | 600 | 1000 | 0
|  | 参数 | us_volt_bal_th | 母线均压开启阈值 | 394 | 1 | 1 | UINT16 | V | 开发调试 |  |  | 50 | 6553.5 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param5_4 | 预留参数5_4 | 395 | 0 | 1 | UINT16 | - | 开发调试 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param5_5 | 预留参数5_5 | 396 | 0 | 1 | UINT16 | - | 开发调试 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 |  | 预留 | 397 |  | 23
| dsp_calibrate_t | 参数 | us_auto_calibrate_en | 自动化校准使能 | 420 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 1 | 100 | 0
|  | 参数 | us_auto_calibrate_state | 自动化校准状态 | 421 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_auto_calibrate_cmd | 自动化校准指令 | 422 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_auto_calibrate_result | 自动化校准结果 | 423 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_auto_calibrate_refresh_flag | 自动化校准刷新标志 | 424 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_6 | 预留参数6_6 | 425 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_7 | 预留参数6_7 | 426 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_8 | 预留参数6_8 | 427 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_9 | 预留参数6_9 | 428 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_10 | 预留参数6_10 | 429 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_11 | 预留参数6_11 | 430 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_12 | 预留参数6_12 | 431 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_13 | 预留参数6_13 | 432 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_14 | 预留参数6_14 | 433 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_15 | 预留参数6_15 | 434 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_16 | 预留参数6_16 | 435 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_17 | 预留参数6_17 | 436 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_18 | 预留参数6_18 | 437 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_19 | 预留参数6_19 | 438 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_20 | 预留参数6_20 | 439 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_21 | 预留参数6_21 | 440 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_22 | 预留参数6_22 | 441 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_23 | 预留参数6_23 | 442 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_24 | 预留参数6_24 | 443 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_25 | 预留参数6_25 | 444 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_26 | 预留参数6_26 | 445 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_27 | 预留参数6_27 | 446 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_28 | 预留参数6_28 | 447 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_29 | 预留参数6_29 | 448 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_30 | 预留参数6_30 | 449 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_31 | 预留参数6_31 | 450 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_32 | 预留参数6_32 | 451 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_33 | 预留参数6_33 | 452 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_34 | 预留参数6_34 | 453 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_35 | 预留参数6_35 | 454 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_36 | 预留参数6_36 | 455 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_reserve_param6_37 | 预留参数6_37 | 456 | 0 | 1 | UINT16 | - | 校准参数 |  |  | 0 | 65535 | 0
|  | 参数 |  | 预留 | 457 |  | 43
| dsp_data_file_t | 数据 | us_dev_addr | 本地通信地址(模块号) | 500 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数 | 1-N
|  | 数据 | us_device_rated_actv_pwr | 装置额定有功功率（设备容量） | 501 | 0 | 1 | UINT16 | kW | 档案参数
|  | 数据 | us_device_rated_rctv_pwr | 装置额定无功功率 | 502 | 0 | 1 | UINT16 | kvar | 档案参数
|  | 数据 | us_app_ver | DSP主控版本号 | 503 | 0 | 2 | UINT16 | - | 档案参数
|  | 数据 | us_boot_ver | DSP底层版本号 | 505 | 0 | 2 | UINT16 | - | 档案参数
|  | 数据 | us_prog_code | DSP主控程序组件号 | 507 | 0 | 3 | BCD | - | 档案参数 | 高-->低
|  | 数据 | us_dev_type | 设备类型 | 510 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数
|  | 数据 | us_prot_ver | DSP使用地址表协议版本号 | 511 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数 | 从1开始计数增长，每次修改协议+1 |  | 0
|  | 数据 | us_cfg_crc_h | DSP配置参数CRC高16位 | 512 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数
|  | 数据 | us_cfg_crc_l | DSP配置参数CRC低16位 | 513 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数
|  | 数据 | us_device_phase | 相数 | 514 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数 | 0-单相 1-三相
|  | 数据 | us_app_ver_new | DSP主控版本号新格式 | 515 | 0 | 4 | UINT16 | - | 档案参数 | app版本号新格式
|  | 数据 | us_boot_ver_new | DSP底层版本号新格式 | 519 | 0 | 4 | UINT16 | - | 档案参数 | boot版本号新格式
|  | 数据 | us_mppt_number | MPPT数量 | 523 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数 | 上报mppt数量
|  | 数据 |  | 预留 | 524 |  | 26 |  |  | 档案参数
| dsp_data_hardware_t | 数据 | us_relay_a_stat | 继电器A状态 | 550 | 0 | 1 | UINT16 | - | 硬件状态 | 0-断开 1-闭合
|  | 数据 | us_relay_b_stat | 继电器B状态 | 551 | 0 | 1 | UINT16 | - | 硬件状态 | 0-断开 1-闭合
|  | 数据 | us_relay_c_stat | 继电器C状态 | 552 | 0 | 1 | UINT16 | - | 硬件状态 | 0-断开 1-闭合
|  | 数据 |  | 预留 | 553 |  | 7
| dsp_data_state_t | 数据 | us_fault1_1 | 一般故障1 | 560 | 0 | 1 | BIN | - | 状态数据 | faultcpu1_1低16位
|  | 数据 | us_fault1_2 | 一般故障2 | 561 | 0 | 1 | BIN | - | 状态数据 | faultcpu1_1高16位
|  | 数据 | us_fault1_3 | 一般故障3 | 562 | 0 | 1 | BIN | - | 状态数据 | faultcpu1_2低16位
|  | 数据 | us_fault1_4 | 一般故障4 | 563 | 0 | 1 | BIN | - | 状态数据 | faultcpu1_2高16位
|  | 数据 | us_fault2_1 | 严重故障1 | 564 | 0 | 1 | BIN | - | 状态数据 | faultcpu2_1低16位
|  | 数据 | us_fault2_2 | 严重故障2 | 565 | 0 | 1 | BIN | - | 状态数据 | faultcpu2_1高16位
|  | 数据 | us_fault2_3 | 严重故障3 | 566 | 0 | 1 | BIN | - | 状态数据 | faultcpu2_2低16位
|  | 数据 | us_fault2_4 | 严重故障4 | 567 | 0 | 1 | BIN | - | 状态数据 | faultcpu2_2高16位
|  | 数据 | us_waring_1 | 告警事件1 | 568 | 0 | 1 | BIN | - | 状态数据 | waring低16位
|  | 数据 | us_waring_2 | 告警事件2 | 569 | 0 | 1 | BIN | - | 状态数据 | waring高16位
|  | 数据 | us_slf_chk_1 | 自检事件1 | 570 | 0 | 1 | BIN | - | 状态数据 | selfcheck低16位
|  | 数据 | us_slf_chk_2 | 自检事件2 | 571 | 0 | 1 | BIN | - | 状态数据 | selfcheck高16位
|  | 数据 |  | 预留 | 572 |  | 18
|  | 数据 | us_run_mode_sta | DSP运行状态 | 590 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据 | 0：离线 1：停机 2：自检 3：准备 4：运行 5：故障 6：关机 7：运行(过温降额) 8：运行(冷却系统异常降额)
|  | 数据 | us_phase_sta | 电压相序显示 | 591 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据 | 0：正相序 1：逆相序
|  | 数据 | us_mppt1_sta | MPPT1状态 | 592 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据 | 0：待机 1：曲线扫描 2：BST功率追踪 3：旁路 4：稳压 5：恒流
|  | 数据 | us_mppt2_sta | MPPT2状态 | 593 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据 | 0：待机 1：曲线扫描 2：BST功率追踪 3：旁路 4：稳压 5：恒流
|  | 数据 | us_dev_sta | 显示运行模式 | 594 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据 | 0：模式预留
|  | 数据 | us_fault_label | 故障状态标志 | 595 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据 | 0：非严重故障 1：严重故障
|  | 数据 | us_lgc_label | 逻辑状态标签 | 596 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据
|  | 数据 | us_echo_label | 节能状态标签 | 597 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据
|  | 数据 | us_pll_label | 锁相状态标签 | 598 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据
|  | 数据 | us_aux_label | 辅助状态标签 | 599 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据
|  | 数据 | us_ov_tem_half_pwr_label | 过温半载运行标签 | 600 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据
|  | 数据 | us_dc_led_state_display | DSP直流灯状态指示 | 601 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据 | 0-灭（未上电） 1- 绿色慢闪（上电） 2-绿色常亮（并网运行） 3-红色快闪（环境告警） 4-红色常亮（故障） |  | 0 | 4 | 0
260 |  | 数据 | us_ac_led_state_display | DSP交流灯状态指示 | 602 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据 | 0-灭（未上电） 1- 绿色慢闪（上电） 2-绿色常亮（并网运行） 3-红色快闪（环境告警） 4-红色常亮（故障） |  | 0 | 4 | 0
261 |  | 数据 | us_device_modulation_state | 设备调制状态 | 603 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据 |  |  | 0 | 10 | 0
262 |  | 数据 | us_mppt3_sta | MPPT3状态 | 604 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据 | 0：待机 1：曲线扫描 2：BST功率追踪 3：旁路 4：稳压 5：恒流
263 |  | 数据 | us_mppt4_sta | MPPT4状态 | 605 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据 | 0：待机 1：曲线扫描 2：BST功率追踪 3：旁路 4：稳压 5：恒流
264 |  | 数据 | us_over_temp_limit_pwr | 过温限功率状态 | 606 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据 | 0：未降额 1：降额 |  | 0 | 1 | 0
265 |  | 数据 |  | 预留 | 607 | 1 | 13 | UINT16 |  | 状态数据
| dsp_data_collect_t | 数据 | us_grid_freq | 电网频率 | 620 | 3 | 1 | UINT16 | Hz | 交采数据
|  | 数据 | sh_dc_input_avg_volt | 总母线电压avg | 621 | 1 | 1 | INT16 | V | 交采数据
|  | 数据 | sh_dc_up_side_avg_volt | 上母线电压avg | 622 | 1 | 1 | INT16 | V | 交采数据
|  | 数据 | sh_dc_low_side_avg_volt | 下母线电压_avg | 623 | 1 | 1 | INT16 | V | 交采数据
|  | 数据 | us_grid_a_rms_volt | 电网电压A_RMS | 624 | 2 | 1 | UINT16 | V | 交采数据
|  | 数据 | us_grid_b_rms_volt | 电网电压B_RMS | 625 | 2 | 1 | UINT16 | V | 交采数据
|  | 数据 | us_grid_c_rms_volt | 电网电压C_RMS | 626 | 2 | 1 | UINT16 | V | 交采数据
|  | 数据 | us_cap_a_rms_volt | 逆变阻尼电压A_RMS | 627 | 2 | 1 | UINT16 | V | 交采数据 | LCL电容电压
|  | 数据 | us_cap_b_rms_volt | 逆变阻尼电压B_RMS | 628 | 2 | 1 | UINT16 | V | 交采数据
|  | 数据 | us_cap_c_rms_volt | 逆变阻尼电压C_RMS | 629 | 2 | 1 | UINT16 | V | 交采数据
|  | 数据 | us_inv_a_rms_cur | 逆变电流A_RMS | 630 | 2 | 1 | UINT16 | A | 交采数据 | 逆变电感电流
|  | 数据 | us_inv_b_rms_cur | 逆变电流B_RMS | 631 | 2 | 1 | UINT16 | A | 交采数据 | 逆变电感电流
|  | 数据 | us_inv_c_rms_cur | 逆变电流C_RMS | 632 | 2 | 1 | UINT16 | A | 交采数据 | 逆变电感电流
|  | 数据 | us_cap_a_rms_cur | LCL电容电流A_RMS | 633 | 1 | 1 | UINT16 | A | 交采数据 | 计算电流
|  | 数据 | us_cap_b_rms_cur | LCL电容电流B_RMS | 634 | 1 | 1 | UINT16 | A | 交采数据
|  | 数据 | us_cap_c_rms_cur | LCL电容电流C_RMS | 635 | 1 | 1 | UINT16 | A | 交采数据
|  | 数据 | us_reserve_data2_7 | 预留数据2_7 | 636 | 1 | 1 | UINT16 | - | 交采数据
|  | 数据 | us_reserve_data2_8 | 预留数据2_8 | 637 | 1 | 1 | UINT16 | - | 交采数据
|  | 数据 | us_reserve_data2_9 | 预留数据2_9 | 638 | 1 | 1 | UINT16 | - | 交采数据
|  | 数据 | us_boost_pv_volt_1 | BOOST输入电压1路 | 639 | 1 | 1 | UINT16 | V | 交采数据 | MPPT输入电压
|  | 数据 | us_boost_pv_volt_2 | BOOST输入电压2路 | 640 | 1 | 1 | UINT16 | V | 交采数据
|  | 数据 | us_boost_pv_volt_3 | BOOST输入电压3路 | 641 | 1 | 1 | UINT16 | V | 交采数据
|  | 数据 | us_boost_pv_volt_4 | BOOST输入电压4路 | 642 | 1 | 1 | UINT16 | V | 交采数据
|  | 数据 | sh_boost1_pv_cur_1 | 1路BOOST组串电流1 | 643 | 2 | 1 | INT16 | A | 交采数据
|  | 数据 | sh_boost2_pv_cur_1 | 2路BOOST组串电流1 | 644 | 2 | 1 | INT16 | A | 交采数据
|  | 数据 | sh_boost3_pv_cur_1 | 3路BOOST组串电流1 | 645 | 2 | 1 | INT16 | A | 交采数据
|  | 数据 | sh_boost4_pv_cur_1 | 4路BOOST组串电流1 | 646 | 2 | 1 | INT16 | A | 交采数据
|  | 数据 | sh_boost_induc_cur_1 | BOOST电感电流1路 | 647 | 2 | 1 | INT16 | A | 交采数据
|  | 数据 | sh_boost_induc_cur_2 | BOOST电感电流2路 | 648 | 2 | 1 | INT16 | A | 交采数据
|  | 数据 | sh_boost_induc_cur_3 | BOOST电感电流3路 | 649 | 2 | 1 | INT16 | A | 交采数据
|  | 数据 | sh_boost_induc_cur_4 | BOOST电感电流4路 | 650 | 2 | 1 | INT16 | A | 交采数据
|  | 数据 | us_device_curr_a | 设备电流A | 651 | 1 | 1 | UINT16 | A | 交采数据
|  | 数据 | us_device_curr_b | 设备电流B | 652 | 1 | 1 | UINT16 | A | 交采数据
|  | 数据 | us_device_curr_c | 设备电流C | 653 | 1 | 1 | UINT16 | A | 交采数据
|  | 数据 | sh_boost1_pv_cur_2 | 1路BOOST组串电流2 | 654 | 2 | 1 | INT16 | A | 交采数据
|  | 数据 | sh_boost2_pv_cur_2 | 2路BOOST组串电流2 | 655 | 2 | 1 | INT16 | A | 交采数据
|  | 数据 | sh_boost3_pv_cur_2 | 3路BOOST组串电流2 | 656 | 2 | 1 | INT16 | A | 交采数据
|  | 数据 | sh_boost4_pv_cur_2 | 4路BOOST组串电流2 | 657 | 2 | 1 | INT16 | A | 交采数据
|  | 数据 |  | 预留 | 658 |  | 18
|  | 数据 | us_reserve_data2_1 | 预留数据2_1 | 676 | 0 | 1 | UINT16 | - | 交采数据
|  | 数据 | us_reserve_data2_2 | 预留数据2_2 | 677 | 0 | 1 | UINT16 | - | 交采数据
|  | 数据 | us_reserve_data2_3 | 预留数据2_3 | 678 | 0 | 1 | UINT16 | - | 交采数据
|  | 数据 | us_reserve_data2_4 | 预留数据2_4 | 679 | 0 | 1 | UINT16 | - | 交采数据
|  | 数据 | us_reserve_data2_5 | 预留数据2_5 | 680 | 0 | 1 | UINT16 | - | 交采数据
|  | 数据 | us_reserve_data2_6 | 预留数据2_6 | 681 | 0 | 1 | UINT16 | - | 交采数据
|  | 数据 |  | 预留 | 682 |  | 8
| dsp_data_power_t | 数据 | sh_dev_a_actv_pwr | 装置侧有功功率A | 690 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 | sh_dev_b_actv_pwr | 装置侧有功功率B | 691 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 | sh_dev_c_actv_pwr | 装置侧有功功率C | 692 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 | sh_dev_actv_pwr | 装置侧有功功率总 | 693 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 | sh_dev_a_rctv_pwr | 装置侧无功功率A | 694 | 1 | 1 | INT16 | kvar | 功率数据
|  | 数据 | sh_dev_b_rctv_pwr | 装置侧无功功率B | 695 | 1 | 1 | INT16 | kvar | 功率数据
|  | 数据 | sh_dev_c_rctv_pwr | 装置侧无功功率C | 696 | 1 | 1 | INT16 | kvar | 功率数据
|  | 数据 | sh_dev_rctv_pwr | 装置侧无功功率总 | 697 | 1 | 1 | INT16 | kvar | 功率数据
|  | 数据 | us_dev_a_aprt_pwr | 装置侧视在功率A | 698 | 1 | 1 | UINT16 | kVA | 功率数据
|  | 数据 | us_dev_b_aprt_pwr | 装置侧视在功率B | 699 | 1 | 1 | UINT16 | kVA | 功率数据
|  | 数据 | us_dev_c_aprt_pwr | 装置侧视在功率C | 700 | 1 | 1 | UINT16 | kVA | 功率数据
|  | 数据 | us_dev_aprt_pwr | 装置侧视在功率总 | 701 | 1 | 1 | UINT16 | kVA | 功率数据
|  | 数据 | us_dev_a_PF | 装置侧功率因数A | 702 | 4 | 1 | UINT16 | - | 功率数据
|  | 数据 | us_dev_b_PF | 装置侧功率因数B | 703 | 4 | 1 | UINT16 | - | 功率数据
|  | 数据 | us_dev_c_PF | 装置侧功率因数C | 704 | 4 | 1 | UINT16 | - | 功率数据
|  | 数据 | us_dev_PF | 装置侧功率因数总 | 705 | 4 | 1 | UINT16 | - | 功率数据
|  | 数据 | sh_grid_a_actv_pwr | 网侧有功功率A | 706 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 | sh_grid_b_actv_pwr | 网侧有功功率B | 707 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 | sh_grid_c_actv_pwr | 网侧有功功率C | 708 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 | sh_grid_actv_pwr | 网侧有功功率总 | 709 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 | sh_grid_a_rctv_pwr | 网侧无功功率A | 710 | 1 | 1 | INT16 | kvar | 功率数据
|  | 数据 | sh_grid_b_rctv_pwr | 网侧无功功率B | 711 | 1 | 1 | INT16 | kvar | 功率数据
|  | 数据 | sh_grid_c_rctv_pwr | 网侧无功功率C | 712 | 1 | 1 | INT16 | kvar | 功率数据
|  | 数据 | sh_grid_rctv_pwr | 网侧无功功率总 | 713 | 1 | 1 | INT16 | kvar | 功率数据
|  | 数据 | us_grid_a_aprt_pwr | 网侧视在功率A | 714 | 1 | 1 | UINT16 | kVA | 功率数据
|  | 数据 | us_grid_b_aprt_pwr | 网侧视在功率B | 715 | 1 | 1 | UINT16 | kVA | 功率数据
|  | 数据 | us_grid_c_aprt_pwr | 网侧视在功率C | 716 | 1 | 1 | UINT16 | kVA | 功率数据
|  | 数据 | us_grid_aprt_pwr | 网侧视在功率总 | 717 | 1 | 1 | UINT16 | kVA | 功率数据
|  | 数据 | sh_grid_a_PF | 网侧功率因数A | 718 | 4 | 1 | INT16 | - | 功率数据
|  | 数据 | sh_grid_b_PF | 网侧功率因数B | 719 | 4 | 1 | INT16 | - | 功率数据
|  | 数据 | sh_grid_c_PF | 网侧功率因数C | 720 | 4 | 1 | INT16 | - | 功率数据
|  | 数据 | sh_grid_PF | 网侧功率因数总 | 721 | 4 | 1 | INT16 | - | 功率数据
|  | 数据 | sh_load_a_actv_pwr | 负载有功功率A | 722 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 | sh_load_b_actv_pwr | 负载有功功率B | 723 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 | sh_load_c_actv_pwr | 负载有功功率C | 724 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 | sh_load_actv_pwr | 负载有功功率总 | 725 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 | sh_load_a_rctv_pwr | 负载无功功率A | 726 | 1 | 1 | INT16 | kvar | 功率数据
|  | 数据 | sh_load_b_rctv_pwr | 负载无功功率B | 727 | 1 | 1 | INT16 | kvar | 功率数据
|  | 数据 | sh_load_c_rctv_pwr | 负载无功功率C | 728 | 1 | 1 | INT16 | kvar | 功率数据
|  | 数据 | sh_load_rctv_pwr | 负载无功功率总 | 729 | 1 | 1 | INT16 | kvar | 功率数据
|  | 数据 | us_load_a_aprt_pwr | 负载视在功率A | 730 | 1 | 1 | UINT16 | kVA | 功率数据
|  | 数据 | us_load_b_aprt_pwr | 负载视在功率B | 731 | 1 | 1 | UINT16 | kVA | 功率数据
|  | 数据 | us_load_c_aprt_pwr | 负载视在功率C | 732 | 1 | 1 | UINT16 | kVA | 功率数据
|  | 数据 | us_load_aprt_pwr | 负载视在功率总 | 733 | 1 | 1 | UINT16 | kVA | 功率数据
|  | 数据 | sh_load_a_PF | 负载功率因数A | 734 | 4 | 1 | INT16 | - | 功率数据
|  | 数据 | sh_load_b_PF | 负载功率因数B | 735 | 4 | 1 | INT16 | - | 功率数据
|  | 数据 | sh_load_c_PF | 负载功率因数C | 736 | 4 | 1 | INT16 | - | 功率数据
|  | 数据 | sh_load_PF | 负载功率因数总 | 737 | 4 | 1 | INT16 | - | 功率数据
|  | 数据 | us_boost_pwr_1 | BOOST功率1路 | 738 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 | us_boost_pwr_2 | BOOST功率2路 | 739 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 | us_boost_pwr_3 | BOOST功率3路 | 740 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 | us_boost_pwr_4 | BOOST功率4路 | 741 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 | us_boost_pwr | BOOST功率总 | 742 | 1 | 1 | INT16 | kW | 功率数据
|  | 数据 |  | 预留 | 743 |  | 27
| dsp_data_unbalance_t | 数据 | us_grid_cur_unb | 网侧电流不平衡度 | 770 | 1 | 1 | UINT16 | % | 不平衡数据
|  | 数据 | us_grid_cur_unb2 | 网侧电流负序不平衡度 | 771 | 1 | 1 | UINT16 | % | 不平衡数据
|  | 数据 | us_grid_cur_unb0 | 网侧电流零序不平衡度 | 772 | 1 | 1 | UINT16 | % | 不平衡数据
|  | 数据 | us_load_cur_unb | 负载电流不平衡度 | 773 | 1 | 1 | UINT16 | % | 不平衡数据
|  | 数据 | us_load_cur_unb2 | 负载电流负序不平衡度 | 774 | 1 | 1 | UINT16 | % | 不平衡数据
|  | 数据 | us_load_cur_unb0 | 负载电流零序不平衡度 | 775 | 1 | 1 | UINT16 | % | 不平衡数据
|  | 数据 | us_grid_volt_unb | 电网电压不平衡度 | 776 | 1 | 1 | UINT16 | % | 不平衡数据
|  | 数据 | us_grid_volt_unb2 | 电网电压负序不平衡度 | 777 | 1 | 1 | UINT16 | % | 不平衡数据
|  | 数据 | us_grid_volt_unb0 | 电网电压零序不平衡度 | 778 | 1 | 1 | UINT16 | % | 不平衡数据
|  | 数据 |  | 预留 | 779 | 0 | 49 | UINT16

## ARM地址表
地址HEX | 协议结构名称 | 数据大类 | 变量名 | 数据项名称 | 地址 | 小数点 | 数据长度 | 数据类型 | 单位 | 数据分类 | 数据说明 | 作用范围 | 默认值 | 上限 | 下限 | 可读 | 可写
| arm_unrecovery_param_t | 不可还原 |  | 预留 | 0 |  | 1
|  | 不可还原 | us_mes_code | 设备MES码 | 1 | 0 | 4 | BCD | - | 不可还原 | 只生产检测写 |  | {0, 0, 0, 0} | {65535, 65535, 65535, 65535} | {0, 0, 0, 0}
|  | 不可还原 | us_product_id | 12位出厂编号 | 5 | 0 | 3 | BCD | - | 不可还原 | BCD |  | {0, 0, 1} | {65535, 65535, 65535} | {0, 0, 0} | Y | Y
|  | 不可还原 | us_hb_test_result | 板级生产检测结果 | 8 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 | 只生产检测写 |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 不可还原 | us_sys_test_result | 工厂整机测试结果 | 9 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 | 只生产检测写 |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
|  | 不可还原 | us_hw_cmpnt_num | 硬件组件号 | 10 | 0 | 3 | BCD | - | 不可还原 | 只生产检测写 |  | {0, 0, 0} | {65535, 65535, 65535} | {0, 0, 0}
|  | 不可还原 | us_region_code | 行政区域码 | 13 | 0 | 1 | BCD | - | 不可还原 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 不可还原 | us_term_addr | 终端地址 | 14 | 0 | 1 | BCD | - | 不可还原 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 不可还原 | us_sci_baudrate | 对外串口波特率 | 15 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 | 0-115200 1-38400 2-19200 3-9600 |  | 0 | 3 | 0 | Y | Y
|  | 不可还原 | us_ac_proto_type | 载波协议类型 | 16 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 | 0-645协议 1-698协议 |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
|  | 不可还原 | us_prot645_type | 645协议版本 | 17 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 | 0-鼎信私有协议 1-陕西协议 |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
|  | 不可还原 | us_level_0_cipher | 0级密码 | 18 | 0 | 2 | BCD | - | 不可还原 | 陕西645用 |  | {0, 0} | {65535, 65535} | {0, 0} | Y | Y
|  | 不可还原 | us_level_1_cipher | 1级密码 | 20 | 0 | 2 | BCD | - | 不可还原 | 陕西645用 |  | {0, 0} | {65535, 65535} | {0, 0} | Y | Y
|  | 不可还原 | us_level_2_cipher | 2级密码 | 22 | 0 | 2 | BCD | - | 不可还原 | 陕西645用 |  | {0, 0} | {65535, 65535} | {0, 0} | Y | Y
|  | 不可还原 | us_account_num | 户号 | 24 | 0 | 3 | BCD | - | 不可还原 | 陕西645用 |  | {0, 0, 0} | {65535, 65535, 65535} | {0, 0, 0} | Y | Y
|  | 不可还原 | us_virtual_plant_num | 虚拟电厂编号 | 27 | 0 | 3 | BCD | - | 不可还原 | 陕西645用 |  | {0, 0, 0} | {65535, 65535, 65535} | {0, 0, 0} | Y | Y
|  | 不可还原 | us_leak_current_dc_estimate | 漏电流直流偏置AD值 | 30 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 2028 | 2200 | 1800 | Y | Y
|  | 不可还原 | us_leak_current_factor | 漏电流校准系数 | 31 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 6250 | 65535 | 1 | Y | Y
|  | 不可还原 | us_state_grid_addr | 国网地址 | 32 | 0 | 6 | BCD | - | 不可还原 |  |  | {0, 0, 0, 0, 0, 0} | {65535, 65535, 65535, 65535, 65535, 65535} | {0, 0, 0, 0, 0, 0} | Y | Y
|  | 不可还原 | us_meter_code_num | 表号（ESAM用） | 38 | 0 | 6 | BCD | - | 不可还原 |  |  | {0, 0, 0, 0, 0, 0} | {65535, 65535, 65535, 65535, 65535, 65535} | {0, 0, 0, 0, 0, 0} | Y | Y
|  | 不可还原 | us_leak_current_inter_refer_mA | 漏电流内部参考值 | 44 | 0 | 1 | UINT16 | mA | 不可还原 |  |  | PV_INV30:50; PV_INV40:65; PV_INV50:65 | 300 | 0
|  | 不可还原 |  | 预留 | 45 |  | 5
| arm_comm_cmd_t | 指令 | us_start | 设备开机 | 50 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0 | N | Y
|  | 指令 | us_stop | 设备关机 | 51 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0 | N | Y
|  | 指令 | us_fault_rst | 故障复位 | 52 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0 | N | Y
|  | 指令 | us_unlock_set | 解锁特殊操作 | 53 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0 | N | Y
|  | 指令 | us_device_rst | 设备重启 | 54 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0 | N | Y
|  | 指令 | us_dsp_selfcheck | 功率单元自检(调试) | 55 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0 | N | Y
|  | 指令 | us_dsp_rst_by_comm | 功率单元重启 | 56 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0 | N | Y
|  | 指令 | us_dsp_reboot | 功率单元强制复位 | 57 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0 | N | Y
|  | 指令 | us_resume_config | 参数还原 | 58 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_4g_rst | 复位4G | 59 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_dc_carrier_rst | 直流载波复位 | 60 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_ac_carrier_rst | 交流载波复位 | 61 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_fault_record_manual | 手动录波 | 62 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_data_restore_all | 所有记录数据擦除 | 63 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_wave_record_restore | 录波擦除 | 64 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_event_restore | 事件擦除 | 65 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_error_log_restore | 日志记录擦除 | 66 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_freeze_min_restore | 分钟冻结数据擦除 | 67 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_freeze_day_restore | 日冻结数据擦除 | 68 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_freeze_month_restore | 月冻结数据擦除 | 69 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_freeze_year_restore | 年冻结数据擦除 | 70 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_comm_frame_restore | 报文记录数据擦除 | 71 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_operation_restore | 操作记录数据擦除 | 72 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_power_gen_restore | 电量记录数据擦除 | 73 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | elog_print_switch | 打印开关 | 74 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_leak_current_dc_en | 漏电流校准直流量(按钮) | 75 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_leak_current_factor_en | 漏电流校准系数(按钮) | 76 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_leak_current_selfcheck_en | 漏电流自检(按钮) | 77 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 | us_system_recover | 恢复出厂设置 | 78 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
|  | 指令 |  | 预留 | 79 |  | 21
| arm_devices_set_t | 参数 | us_work_mode_svgc | 工作模式 | 100 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-并网模式 1-恒流模式 |  | 0 | 2 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_work_mode_svg | 补偿模式选择 | 101 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 |  |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_poweron_mode | 开机模式 | 102 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-自动 1-手动 |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_power_on_delay | 自动开机延时 | 103 | 0 | 1 | UINT16 | s | 基本参数 |  |  | 15 | 3600 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_power_on_time_en | 定时开关机使能 | 104 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 |  |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_power_on_time | 定时开机时间 | 105 | 0 | 3 | UINT16 | s | 基本参数 | 时分秒 |  | {0, 0, 0} | {23, 59, 59} | {0, 0, 0} | Y | Y
|  | 参数 | us_power_off_time | 定时关机时间 | 108 | 0 | 3 | UINT16 | s | 基本参数 | 时分秒 |  | {0, 0, 0} | {23, 59, 59} | {0, 0, 0} | Y | Y
|  | 参数 | us_low_power_judge_delay | 低功耗判断延时 | 111 | 0 | 1 | UINT16 | s | 基本参数 | 未使用 |  | 300 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_low_power_judge_delay_quit | 退出低功耗判断延时 | 112 | 0 | 1 | UINT16 | s | 基本参数 | 未使用 |  | 10 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_auto_reset_delay | 自动复位延时 | 113 | 0 | 1 | UINT16 | s | 基本参数 |  |  | 180 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_dsp_wd_enable | DSP看门狗复位使能 | 114 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y
|  | 参数 | us_freeze_save_period | 分钟冻结周期 | 115 | 0 | 1 | UINT16 | min | 基本参数 |  |  | 5 | 15 | 1 | Y
|  | 参数 | us_record_frame_en | 报文记录使能 | 116 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-不使能 1-rx使能 2-tx使能 |  | 0 | 3 | 0 | Y
75 |  | 参数 | us_record_frame_dir | 报文记录方向 | 117 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 |  |  | 0 | 2 | 0 | Y
76 |  | 参数 | us_record_frame_port | 报文记录端口 | 118 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-uart1 1-uart2 2-uart3 3-uart4 4-uart5 5-uart6 6-uart7 7-uart8 8-uart9 9-uart10 10-CAN 11-ETH |  | 0 | 11 | 0 | Y
|  | 参数 | us_record_err_log_en | 错误打印记录使能 | 119 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 |  |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_impd_dete_en | 绝缘阻值检测使能 | 120 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_fan_ctr_mode | 风扇控制模式 | 121 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-自动 1-手动 |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | leak_current_mode | 漏电流模式 | 122 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-关闭检测 1-缓变检测 2-突变检测 3-缓变+突变检测 |  | 3 | 3 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_sys_discharge_start_pwr | 放电起始功率 | 123 | 1 | 1 | UINT16 | kW | 基本参数 |  |  | 2 | 6553.5 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_anti_pid_en | 抗PID使能 | 124 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_anti_pid_time | 抗PID启动时间 | 125 | 0 | 1 | UINT16 | s | 基本参数 |  |  | 120 | 1200 | 30 | Y | Y
|  | 参数 | us_auto_restore_delay_value | 自动清除故障模式 | 126 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-不使能故障自动清除 1-固定1秒周期清除 2-固定5秒周期清除 3-固定10秒周期清除 4-固定15秒周期清除 5-固定20秒周期清除 6-固定25秒周期清除 7-固定30秒周期清除 8-固定1分钟周期清除 9-固定5分钟周期清除 10-固定10分钟周期清除 11-固定15分钟周期清除 12-固定20分钟周期清除 13-固定25分钟周期清除 14-固定30分钟周期清除 15-队列[10s,2m,5m,10m,20m] |  | 15 | 15 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_plc_enable | 交流载波使能 | 127 | 0 | 1 | UINT16 |  | 基本参数 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_control_enable_shanxi | 逆变器控制使能 | 128 | 0 | 1 | UINT16 |  | 基本参数 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
|  | 参数 |  | 预留 | 129 |  | 21
| arm_comm_t | 参数 | us_remote_ip | 主站IP | 150 | 0 | 2 | UINT16 | - | 通信参数 | {0x93DB, 0x3E1A} 低位在前，解析为219.147.26.62 |  | {37851, 15898} | {65535, 65535} | {0, 0} | Y | Y
|  | 参数 | us_remote_port | 主站端口号 | 152 | 0 | 1 | UINT16 | - | 通信参数 |  |  | 5223 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_interactive_cycle_4g | 4G交互周期 | 153 | 0 | 1 | UINT16 | s | 通信参数 |  |  | 10 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_gprs_com_over_time | 4G通信超时阈值 | 154 | 0 | 1 | UINT16 | s | 通信参数 |  |  | 600 | 65535 | 0
|  | 参数 | us_can_enable | CAN使能 | 155 | 0 | 1 | UINT16 | - | 通信参数 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0
|  | 参数 | us_can_dev_id | CAN并机ID | 156 | 0 | 1 | UINT16 | - | 通信参数 |  |  | 0 | 5 | 0
|  | 参数 | us_can_parallel_num | CAN并机数量 | 157 | 0 | 1 | UINT16 | - | 通信参数 |  |  | 0 | 5 | 0
|  | 参数 | us_com_over_time | 通信故障判定时间 | 158 | 0 | 1 | UINT16 | - | 通信参数 |  |  | 180 | 3600 | 0
|  | 参数 | us_plc_check_comm_period_t | 载波通信超时判断周期 | 159 | 0 | 1 | UINT16 | min | 通信参数 |  |  | 1440 | 65535 | 1 | Y | Y
|  | 参数 |  | 预留 | 160 | 0 | 10
| arm_devices_limit_param_t | 参数 | us_fan_auto_ctrl_factor | 风扇自动控制因素 | 170 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM限幅参数 | 0-功率和温度 1-功率 2-温度 |  | 0 | 2 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_manual_fan_pwm | 手动风扇占空比 | 171 | 0 | 1 | UINT16 | % | ARM限幅参数 |  |  | 95 | 100 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_fan_pwm_start | 风扇启动占空比 | 172 | 0 | 1 | UINT16 | % | ARM限幅参数 |  |  | 35 | 50 | 10 | Y | Y
|  | 参数 | us_fan_pwm_max | 风扇最大占空比 | 173 | 0 | 1 | UINT16 | % | ARM限幅参数 |  |  | 100 | 100 | 51 | Y | Y
|  | 参数 | us_fan_start_temp | 风扇启动温度 | 174 | 0 | 1 | UINT16 | ℃ | ARM限幅参数 |  |  | 45 | 150 | 10 | Y | Y
|  | 参数 | us_fan_max_temp | 风扇满速温度 | 175 | 0 | 1 | UINT16 | ℃ | ARM限幅参数 |  |  | 55 | 150 | 30 | Y | Y
|  | 参数 | us_fan_start_power | 风扇启动功率(额定值%) | 176 | 0 | 1 | UINT16 | % | ARM限幅参数 |  |  | 33 | 100 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_fan_max_power | 风扇满速功率(额定值%) | 177 | 0 | 1 | UINT16 | % | ARM限幅参数 |  |  | 67 | 100 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_reserve_param9_1 | 幅值参考预留1 | 178 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM限幅参数 |  |  | 42016 | 65535 | 1 | Y | Y
|  | 参数 | us_reserve_param9_2 | 幅值参考预留2 | 179 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM限幅参数 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_reserve_param9_3 | 幅值参考预留3 | 180 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM限幅参数 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_reserve_param9_4 | 幅值参考预留4 | 181 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM限幅参数 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_reserve_param9_5 | 幅值参考预留5 | 182 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM限幅参数 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_reserve_param9_6 | 幅值参考预留6 | 183 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM限幅参数 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_reserve_param9_7 | 幅值参考预留7 | 184 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM限幅参数 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
| arm_devices_threshold_t | 参数 | us_impd_fault_thrd | 绝缘阻值故障阈值 | 185 | 0 | 1 | UINT16 | KΩ | ARM判断阈值 |  |  | 180 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_impd_detect_close_time | 绝缘检测闭合时间 | 186 | 0 | 1 | UINT16 | ms | ARM判断阈值 |  |  | 1500 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_impd_detect_open_time | 绝缘检测断开时间 | 187 | 0 | 1 | UINT16 | ms | ARM判断阈值 |  |  | 5000 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_fan_speed_fault_thrd | 风扇故障转速阈值 | 188 | 0 | 1 | UINT16 | r/min | ARM判断阈值 |  |  | 2000 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_leak_cur_fault_thrd | 漏电流故障阈值 | 189 | 0 | 1 | UINT16 | mA | ARM判断阈值 |  |  | 200 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_reserve_param1_1 | 阈值参考预留1 | 190 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM判断阈值 |  |  | 110 | 65535 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_over_temp_time | 过温判定时间 | 191 | 0 | 1 | UINT16 | s | ARM判断阈值 |  |  | 10 | 3600 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_self_check_time | 自检超时判定时间 | 192 | 0 | 1 | UINT16 | s | ARM判断阈值 |  |  | 60 | 3600 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_insu_bus_volt_thd | 绝缘检测母线电压阈值 | 193 | 0 | 1 | UINT16 | V | ARM判断阈值 |  |  | 400 | 1200 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_insu_rly_volt_thd | 绝缘检测继电器电压阈值 | 194 | 0 | 1 | UINT16 | V | ARM判断阈值 |  |  | 5 | 1200 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_leak_current_L3_mutation_threshold_mA | 漏电流3级突变触发阈值 | 195 | 0 | 1 | UINT16 | mA | ARM判断阈值 |  |  | 150 | 300 | 20 | Y | Y
|  | 参数 | us_leak_current_slow_threshold_mA | 漏电流缓变动作阈值 | 196 | 0 | 1 | UINT16 | mA | ARM判断阈值 |  |  | PV_INV30:300; PV_INV40:400; PV_INV50:500 | 700 | 30 | Y | Y
|  | 参数 | us_leak_current_slow_time_ms | 漏电流缓变时间阈值 | 197 | 0 | 1 | UINT16 | ms | ARM判断阈值 |  |  | 10 | 100 | 0 | Y | Y
|  | 参数 | us_leak_current_L1_mutation_threshold_mA | 漏电流1级突变触发阈值 | 198 | 0 | 1 | UINT16 | mA | ARM判断阈值 |  |  | 60 | 300 | 20 | Y | Y
|  | 参数 | us_leak_current_L2_mutation_threshold_mA | 漏电流2级突变触发阈值 | 199 | 0 | 1 | UINT16 | mA | ARM判断阈值 |  |  | 60 | 300 | 20 | Y | Y
| arm_devices_data_file_t | 数据 | us_system_time | 系统时间 | 200 | 0 | 6 | UINT16 | - | 档案参数
|  | 数据 | us_device_type | 设备类型 | 206 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数
|  | 数据 | us_device_capacity | 设备容量 | 207 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数
|  | 数据 | us_system_run_status | 设备状态 | 208 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数 | 0-离线 1-停机 2-自检 3-准备 4-运行 5-故障 6-关机
|  | 数据 | us_arm_protocol_version | ARM地址表协议版本号 | 209 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数
|  | 数据 | us_can_comm_status | CAN并机状态 | 210 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数
|  | 数据 | us_can_detection_num | CAN并机检测数量 | 211 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数
|  | 数据 | us_main_version | 主控程序版本 | 212 | 0 | 2 | UINT16 | - | 档案参数
|  | 数据 | us_main_boot_version | 主控底层程序版本 | 214 | 0 | 2 | UINT16 | - | 档案参数
|  | 数据 | us_main_cmpnt_num | 主控程序组件号 | 216 | 0 | 3 | BCD | - | 档案参数
DB |  | 数据 | main_version_new | 主控程序版本新格式 | 219 | 0 | 16 | ASCII | - | 档案参数
|  | 数据 |  | 预留 | 235 |  | 15
| arm_comm_ex_device_t | 数据 | us_ac_carrier_version | 交流载波芯片版本号（年月日版本) | 250 | 0 | 3 | BCD | - | 外设信息
|  | 数据 | us_dc_carrier_version | 直流载波芯片版本号（年月日版本) | 253 | 0 | 3 | BCD | - | 外设信息
|  | 数据 |  | 预留 | 256 |  | 34
| arm_fault_code_t | 数据 | us_arm_fault_code1 | ARM故障1 | 290 | 0 | 1 | BIN | - | ARM故障码
|  | 数据 | us_arm_fault_code2 | ARM故障2 | 291 | 0 | 1 | BIN | - | ARM故障码
|  | 数据 | us_arm_fault_code3 | ARM故障3 | 292 | 0 | 1 | BIN | - | ARM故障码
|  | 数据 | us_arm_alarm_code1 | ARM告警1 | 293 | 0 | 1 | BIN | - | ARM故障码
|  | 数据 | us_arm_alarm_code2 | ARM告警2 | 294 | 0 | 1 | BIN | - | ARM故障码
|  | 数据 |  | 预留 | 295 |  | 5
| arm_data_hardware_t | 数据 | sh_temp1 | 腔体1温度 | 300 | 1 | 1 | INT16 | ℃ | 硬件状态
|  | 数据 | sh_temp2 | 腔体2温度 | 301 | 1 | 1 | INT16 | ℃ | 硬件状态
|  | 数据 | sh_temp3 | 散热片温度 | 302 | 1 | 1 | INT16 | ℃ | 硬件状态
|  | 数据 | sh_temp_reserve1 | 预留测温1 | 303 | 1 | 1 | INT16 | ℃ | 硬件状态
|  | 数据 | us_inside_fan1_spd | 内部风扇转速1 | 304 | 0 | 1 | UINT16 | r/min | 硬件状态
|  | 数据 | us_outside_fan1_spd | 外部风扇转速1 | 305 | 0 | 1 | UINT16 | r/min | 硬件状态
|  | 数据 | us_outside_fan2_spd | 外部风扇转速2 | 306 | 0 | 1 | UINT16 | r/min | 硬件状态
|  | 数据 | us_impd_val_on | 绝缘继电器闭合电压 | 307 | 1 | 1 | UINT16 | V | 硬件状态
|  | 数据 | us_impd_val_off | 绝缘继电器断开电压 | 308 | 1 | 1 | UINT16 | V | 硬件状态
|  | 数据 | us_impd_res_val | 绝缘检测阻值 | 309 | 0 | 1 | INT16 | KΩ | 硬件状态
|  | 数据 | us_ac_leak_cur_rms | 交流漏电流有效值 | 310 | 0 | 1 | UINT16 | mA | 硬件状态
|  | 数据 | us_pid_relay_stat | PID继电器状态 | 311 | 0 | 1 | UINT16 | - | 硬件状态 | 0-断开 1-闭合
|  | 数据 | us_impd_res_val_2 | 绝缘检测阻值2 | 312 | 0 | 1 | INT16 | KΩ | 硬件状态
|  | 数据 | us_leak_cur_ad | 漏电流AD值 | 313 | 0 | 1 | UINT16 | - | 硬件状态
|  | 数据 | us_prevent_inv_curr_a | 防逆变电流A相 | 314 | 1 | 1 | INT16 | A | 硬件状态
|  | 数据 | us_prevent_inv_curr_b | 防逆变电流B相 | 315 | 1 | 1 | INT16 | A | 硬件状态
|  | 数据 | us_prevent_inv_curr_c | 防逆变电流C相 | 316 | 1 | 1 | INT16 | A | 硬件状态
|  | 数据 | us_inside_fan2_spd | 内部风扇转速2 | 317 | 0 | 1 | UINT16 | r/min | 硬件状态
|  | 数据 | us_outside_fan3_spd | 外部风扇转速3 | 318 | 0 | 1 | UINT16 | r/min | 硬件状态
|  | 数据 | us_out_leak_cur_rms | 外部漏电流有效值 | 319 | 0 | 1 | UINT16 | mA | 硬件状态
|  | 数据 |  | 预留 | 320 | 0 | 10
| arm_thd_data_t | 数据 | us_THD_grid_voltage_a | 网侧电压THD_A | 330 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
|  | 数据 | us_THD_grid_voltage_b | 网侧电压THD_B | 331 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
|  | 数据 | us_THD_grid_voltage_c | 网侧电压THD_C | 332 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
|  | 数据 | us_THD_grid_current_a | 网侧电流THD_A | 333 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
|  | 数据 | us_THD_grid_current_b | 网侧电流THD_B | 334 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
|  | 数据 | us_THD_grid_current_c | 网侧电流THD_C | 335 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
|  | 数据 | us_THD_load_current_a | 负载电流THD_A | 336 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
|  | 数据 | us_THD_load_current_b | 负载电流THD_B | 337 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
|  | 数据 | us_THD_load_current_c | 负载电流THD_C | 338 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
|  | 数据 | us_THD_harm_grid_voltage_a | 网侧电压谐波THD A相 | 339 | 2 | 50 | UINT16 | - | THD数据
|  | 数据 | us_THD_harm_grid_voltage_b | 网侧电压谐波THD B相 | 389 | 2 | 50 | UINT16 | - | THD数据
|  | 数据 | us_THD_harm_grid_voltage_c | 网侧电压谐波THD C相 | 439 | 2 | 50 | UINT16 | - | THD数据
|  | 数据 | us_THD_harm_device_current_a | 交流电流谐波THD A相 | 489 | 2 | 50 | UINT16 | - | THD数据
|  | 数据 | us_THD_harm_device_current_b | 交流电流谐波THD B相 | 539 | 2 | 50 | UINT16 | - | THD数据
|  | 数据 | us_THD_harm_device_current_c | 交流电流谐波THD C相 | 589 | 2 | 50 | UINT16 | - | THD数据
|  | 数据 |  | 预留 | 639 |  | 61
| arm_devices_state_data_t | 数据 | us_arm_logic_label | ARM逻辑状态 | 700 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据
|  | 数据 | us_arm_run_state | ARM运行状态 | 701 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据
|  | 数据 | us_dsp_run_state | DSP运行状态 | 702 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据
|  | 数据 | us_data_reserve2 | 预留数据1_2 | 703 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据
|  | 数据 | us_data_reserve3 | 预留数据1_3 | 704 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据
|  | 数据 |  | 预留 | 705 |  | 5
| arm_record_data_t | 数据 | us_power_gen_total | 累计发电量 | 710 | 3 | 2 | UINT32 | kWh | 记录数据
|  | 数据 | us_power_cons_total | 累计耗电量 | 712 | 3 | 2 | UINT32 | kWh | 记录数据
|  | 数据 | us_power_gen_year | 年发电量 | 714 | 3 | 2 | UINT32 | kWh | 记录数据
|  | 数据 | us_power_cons_year | 年耗电量 | 716 | 3 | 2 | UINT32 | kWh | 记录数据
|  | 数据 | us_power_gen_month | 月发电量 | 718 | 3 | 2 | UINT32 | kWh | 记录数据
|  | 数据 | us_power_cons_month | 月耗电量 | 720 | 3 | 2 | UINT32 | kWh | 记录数据
|  | 数据 | us_power_gen_day | 日发电量 | 722 | 3 | 2 | UINT32 | kWh | 记录数据
|  | 数据 | us_power_cons_day | 日耗电量 | 724 | 3 | 2 | UINT32 | kWh | 记录数据
|  | 数据 | us_runtime_total | 总并网运行时间 | 726 | 0 | 2 | UINT32 | min | 记录数据
|  | 数据 |  | 预留 | 728 |  | 2

## APP地址表
地址HEX | 地址 | DSP地址 | ARM地址 | 数据类型 | 小数位 | 数据长度 | 一类标题 | 二类标题 | 数据名 | 读 | 写 | 单位 | 解析方式 | 解析规则 | 数据从属设备 | 备注
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 设备类型 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-FVR 1-MVR 2-SVG30 3-AUC30 4-SVG10C 5-智能电容器 6-SVG50/100 7-光伏逆变器2.1 8-PCS105
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 行政区域码 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 终端地址 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 对外串口波特率 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-115200 1-38400 2-19200 3-9600 4-4800 5-2400
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 载波协议类型 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-645协议 1-698协议
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 645协议版本 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-鼎信私有协议 1-陕西协议
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 0级密码 | Y | Y |  | 显示数值
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 1级密码 | Y | Y |  | 显示数值
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 2级密码 | Y | Y |  | 显示数值
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 户号 | Y | Y |  | 显示数值
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 虚拟电厂编号 | Y | Y |  | 显示数值
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 漏电流直流偏置AD值 | Y | Y |  | 显示数值
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 漏电流校准系数 | Y | Y |  | 显示数值
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 漏电流内部参考值 | Y | Y |  | 显示数值
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 国网地址 | Y | Y |  | 显示数值
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 表号（ESAM用） | Y | Y |  | 显示数值
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 设备状态 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-离线 1-停机 2-自检 3-准备 4-运行 5-故障 6-关机
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | ARM地址表协议版本号 | Y | N |  | 显示数值 | - |  | ARM中的“DSP-ARM 串口通信”版本
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | CAN并机状态 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | CAN并机检测数量 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 电压相序显示 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-正相序 1-逆相序 2-无相序
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 装置额定有功功率（设备容量） | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 装置额定无功功率 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | DSP使用地址表协议版本号 | Y | N |  | 显示数值 | - |  | DSP中的“DSP-ARM 串口通信”版本
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 通用信息 | 相数 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-单相 1-三相
预留
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | MPPT1状态 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-待机 1-曲线扫描 2-BST功率追踪 3-旁路 4-稳压 5-恒流
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | MPPT2状态 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-待机 1-曲线扫描 2-BST功率追踪 3-旁路 4-稳压 5-恒流
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | 显示运行模式 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-模式预留
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | 故障状态标志 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-非严重故障 1-严重故障
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | 逻辑状态标签 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | 节能状态标签 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | 锁相状态标签 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | 辅助状态标签 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | 过温半载运行标签 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | DSP直流灯状态指示 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-灭（未上电） 1- 绿色慢闪（上电） 2-绿色常亮（并网运行） 3-红色快闪（环境告警） 4-红色常亮（故障）
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | DSP交流灯状态指示 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-灭（未上电） 1- 绿色慢闪（上电） 2-绿色常亮（并网运行） 3-红色快闪（环境告警） 4-红色常亮（故障）
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | 设备调制状态 | Y | N |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | MPPT3状态 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-待机 1-曲线扫描 2-BST功率追踪 3-旁路 4-稳压 5-恒流
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | MPPT4状态 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-待机 1-曲线扫描 2-BST功率追踪 3-旁路 4-稳压 5-恒流
|  | Y | N |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | 过温限功率状态 | Y | N |  | 枚举解析 | 0：未降额 1：降额
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | ARM逻辑状态 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | ARM运行状态 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-离线 1-停机 2-自检 3-准备 4-运行 5-故障 6-关机
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | DSP运行状态 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-离线 1-停机 2-自检 3-准备 4-运行 5-故障 6-关机 7-运行(过温降额) 8-运行(冷却系统异常降额)
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | 预留数据1_2 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 状态标签 | 预留数据1_3 | Y | N |  | 显示数值 | -
预留
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 设备开机 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 设备关机 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 故障复位 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 解锁特殊操作 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 设备重启 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 功率单元自检(调试) | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 功率单元重启 | N | Y |  | 按钮开关 | - |  | 指令
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 功率单元强制复位 | N | Y |  | 按钮开关 | - |  | 引脚
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 参数还原 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 复位4G | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 直流载波复位 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 交流载波复位 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 手动录波 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 所有记录数据擦除 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 录波擦除 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 事件擦除 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 日志记录擦除 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 分钟冻结数据擦除 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 日冻结数据擦除 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 月冻结数据擦除 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 年冻结数据擦除 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 报文记录数据擦除 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 操作记录数据擦除 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 电量记录数据擦除 | N | Y |  | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 打印开关 | N | Y | - | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 漏电流校准直流量(按钮) | N | Y | - | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 漏电流校准系数(按钮) | N | Y | - | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 漏电流自检(按钮) | N | Y | - | 按钮开关 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备状态 | 通用操作 | 恢复出厂设置 | N | Y | - | 按钮开关 | -
预留
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 电网频率 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 总母线电压avg | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 上母线电压avg | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 下母线电压_avg | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 电网电压A_RMS | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 电网电压B_RMS | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 电网电压C_RMS | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 逆变阻尼电压A_RMS | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 逆变阻尼电压B_RMS | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 逆变阻尼电压C_RMS | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 逆变电流A_RMS | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 逆变电流B_RMS | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 逆变电流C_RMS | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | LCL电容电流A_RMS | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | LCL电容电流B_RMS | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | LCL电容电流C_RMS | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_7 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_8 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_9 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | BOOST输入电压1路 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | BOOST输入电压2路 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | BOOST输入电压3路 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | BOOST输入电压4路 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 1路BOOST组串电流1 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 2路BOOST组串电流1 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 3路BOOST组串电流1 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 4路BOOST组串电流1 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | BOOST电感电流1路 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | BOOST电感电流2路 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | BOOST电感电流3路 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | BOOST电感电流4路 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 设备电流A | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 设备电流B | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 设备电流C | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 1路BOOST组串电流2 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 2路BOOST组串电流2 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 3路BOOST组串电流2 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 4路BOOST组串电流2 | Y | N |  | 显示数值 | -
预留
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_1 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_2 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_3 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_4 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_5 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_6 | Y | N |  | 显示数值 | -
预留
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧有功功率A | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧有功功率B | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧有功功率C | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧有功功率总 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧无功功率A | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧无功功率B | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧无功功率C | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧无功功率总 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧视在功率A | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧视在功率B | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧视在功率C | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧视在功率总 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧功率因数A | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧功率因数B | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧功率因数C | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧功率因数总 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 网侧有功功率A | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 网侧有功功率B | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 网侧有功功率C | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 网侧有功功率总 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 网侧无功功率A | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 网侧无功功率B | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 网侧无功功率C | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 网侧无功功率总 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 网侧视在功率A | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 网侧视在功率B | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 网侧视在功率C | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 网侧视在功率总 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 网侧功率因数A | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 网侧功率因数B | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 网侧功率因数C | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 网侧功率因数总 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 负载有功功率A | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 负载有功功率B | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 负载有功功率C | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 负载有功功率总 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 负载无功功率A | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 负载无功功率B | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 负载无功功率C | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 负载无功功率总 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 负载视在功率A | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 负载视在功率B | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 负载视在功率C | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 负载视在功率总 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 负载功率因数A | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 负载功率因数B | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 负载功率因数C | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | 负载功率因数总 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | BOOST功率1路 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | BOOST功率2路 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | BOOST功率3路 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | BOOST功率4路 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 功率数据 | BOOST功率总 | Y | N |  | 显示数值 | -
[9 empty] | 预留 |  |  |  |  | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 不平衡数据 | 网侧电流不平衡度 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 不平衡数据 | 网侧电流负序不平衡度 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 不平衡数据 | 网侧电流零序不平衡度 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 不平衡数据 | 负载电流不平衡度 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 不平衡数据 | 负载电流负序不平衡度 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 不平衡数据 | 负载电流零序不平衡度 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 不平衡数据 | 电网电压不平衡度 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 不平衡数据 | 电网电压负序不平衡度 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 不平衡数据 | 电网电压零序不平衡度 | Y | N |  | 显示数值 | -
预留
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 腔体1温度 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 腔体2温度 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 散热片温度 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 预留测温1 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 内部风扇转速1 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 内部风扇转速2 | Y | N |  | 显示数值
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 外部风扇转速1 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 外部风扇转速2 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 外部风扇转速3 | Y | N |  | 显示数值
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 绝缘继电器闭合电压 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 绝缘继电器断开电压 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 绝缘检测阻值 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 交流漏电流有效值 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 外部漏电流有效值 | Y | N |  | 显示数值
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | PID继电器状态 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-断开 1-闭合
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 绝缘检测阻值2 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 漏电流AD值 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 继电器A状态 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-断开 1-闭合
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 继电器B状态 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-断开 1-闭合
|  | Y | N |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 继电器C状态 | Y | N |  | 枚举解析 | 0-断开 1-闭合
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 防逆变电流A相 | Y | N |  | 显示数值
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 防逆变电流B相 | Y | N |  | 显示数值
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 硬件状态 | 防逆变电流C相 | Y | N |  | 显示数值
预留
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | THD数据 | 网侧电压THD_A | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | THD数据 | 网侧电压THD_B | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | THD数据 | 网侧电压THD_C | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | THD数据 | 网侧电流THD_A | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | THD数据 | 网侧电流THD_B | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | THD数据 | 网侧电流THD_C | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | THD数据 | 负载电流THD_A | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | THD数据 | 负载电流THD_B | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | THD数据 | 负载电流THD_C | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | THD数据 | 网侧电压谐波THD A相 | Y | N |  | 各次谐波 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | THD数据 | 网侧电压谐波THD B相 | Y | N |  | 各次谐波 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | THD数据 | 网侧电压谐波THD C相 | Y | N |  | 各次谐波 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | THD数据 | 交流电流谐波THD A相 | Y | N |  | 各次谐波 | A相网侧电流THD
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | THD数据 | 交流电流谐波THD B相 | Y | N |  | 各次谐波 | B相网侧电流THD
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | THD数据 | 交流电流谐波THD C相 | Y | N |  | 各次谐波 | C相网侧电流THD
预留
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 记录数据 | 累计发电量 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 记录数据 | 累计耗电量 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 记录数据 | 年发电量 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 记录数据 | 年耗电量 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 记录数据 | 月发电量 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 记录数据 | 月耗电量 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 记录数据 | 日发电量 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 记录数据 | 日耗电量 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 测量显示 | 记录数据 | 总并网运行时间 | Y | N |  | 显示数值 | -
预留
预留
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 系统时间 | Y | Y |  | 日期时间 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 工作模式 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-并网模式 1-恒流模式
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 补偿模式选择 | Y | Y |  | 枚举解析
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 开机模式 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-自动 1-手动
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 自动开机延时 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 定时开关机使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-使能 1-不使能
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 定时开机时间 | Y | Y |  | 日期时间 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 定时关机时间 | Y | Y |  | 日期时间 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 低功耗判断延时 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 退出低功耗判断延时 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 自动复位延时 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | DSP看门狗复位使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-使能 1-禁用 |  | DSP长时间无报文交互拉复位
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 分钟冻结周期 | Y | Y | min | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 报文记录使能 | Y | Y | - | 枚举解析 | 0-禁用 1-使能
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 报文记录方向 | Y | Y | - | 枚举解析 | 0-仅接收 1-仅发送 2-全部
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 报文记录端口 | Y | Y | - | 枚举解析 | 0-uart1_ACPLC 1-uart2_4G 2-uart3_DCPLC 3-uart4 4-uart5 5-uart6_DSP 6-uart7 7-uart8_ARC 8-uart9 9-uart10_维护 10-CAN 11-ETH
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 错误打印记录使能 | Y | Y | - | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 绝缘阻值检测使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 风扇控制模式 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-自动 1-手动
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 漏电流模式 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-关闭检测 1-缓变检测 2-突变检测 3-缓变+突变检测
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 放电起始功率 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 抗PID使能 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 抗PID启动时间 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 自动清除故障模式 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能故障自动清除 1-固定1秒周期清除 2-固定5秒周期清除 3-固定10秒周期清除 4-固定15秒周期清除 5-固定20秒周期清除 6-固定25秒周期清除 7-固定30秒周期清除 8-固定1分钟周期清除 9-固定5分钟周期清除 10-固定10分钟周期清除 11-固定15分钟周期清除 12-固定20分钟周期清除 13-固定25分钟周期清除 14-固定30分钟周期清除 15-队列[10s,2m,5m,10m,20m]
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 交流载波使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 基本参数 | 逆变器控制使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
预留
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM限幅参数 | 风扇自动控制因素 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-功率和温度 1-功率 2-温度
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM限幅参数 | 手动风扇占空比 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM限幅参数 | 风扇启动占空比 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM限幅参数 | 风扇最大占空比 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM限幅参数 | 风扇启动温度 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM限幅参数 | 风扇满速温度 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM限幅参数 | 风扇启动功率(额定值%) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM限幅参数 | 风扇满速功率(额定值%) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM限幅参数 | 幅值参考预留1 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM限幅参数 | 幅值参考预留2 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM限幅参数 | 幅值参考预留3 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM限幅参数 | 幅值参考预留4 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM限幅参数 | 幅值参考预留5 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM限幅参数 | 幅值参考预留6 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM限幅参数 | 幅值参考预留7 | Y | Y |  | 显示数值 | -
预留
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM判断阈值 | 绝缘阻值故障阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM判断阈值 | 绝缘检测闭合时间 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM判断阈值 | 绝缘检测断开时间 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM判断阈值 | 风扇故障转速阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM判断阈值 | 漏电流故障阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM判断阈值 | 阈值参考预留1 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM判断阈值 | 过温判定时间 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM判断阈值 | 自检超时判定时间 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM判断阈值 | 绝缘检测母线电压阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM判断阈值 | 绝缘检测继电器电压阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM判断阈值 | 漏电流3级突变触发阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM判断阈值 | 漏电流缓变动作阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM判断阈值 | 漏电流缓变时间阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM判断阈值 | 漏电流1级突变触发阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | ARM判断阈值 | 漏电流2级突变触发阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
预留
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 工作使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 孤岛检测使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | LVRT使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | HVRT使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | MPPT使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 老化测试使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 相序异常运行使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 预留参数1_3 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 直流输入电压开机阈值 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 直流输入电压关机阈值 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 最大输出功率限值 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 功率变化率上限 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 无功生成模式 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-关闭 1-恒无功功率模式 2-恒功率因数模式 3-恒电压控制
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 恒无功控制给定所需的无功功率 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 恒功率因数控制给定所需的功率因数 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 恒电网电压控制给定目标电网电压 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 预留参数1_5 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-故障(停机，0.85Un) 1-告警（维持电压，提高输出功率（X）） 2-告警（按标准运行规定时间后停机，停机后故障（B类））
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 预留参数1_6 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-故障(停机,1.35Un) 1-告警（维持电压，降低输出功率（限制有功）） 2-告警（按标准运行规定时间后停机，停机后故障（B类））
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 预留参数1_7 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-故障(停机(B类)) 1-告警（降低输出功率（限制有功）） 2-告警（按标准运行规定时间后停机，停机后故障(A类)）
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 预留参数1_8 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-故障(停机(B类)) 1-告警（提高输出功率（X）） 2-告警（按标准运行规定时间后停机，停机后故障(A类)）
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 多峰扫描使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-关闭 1-开启
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 多峰扫描时间间隔 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 频率-有功控制斜率 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 电网恢复等待时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 孤岛响应时间上限 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 预留参数1_9 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | MPPT最小扰动步长 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 待机母线均压使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 关机上限时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 开机电压上限 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 追踪电压上限 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 低压降额使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 过压降额使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 共用一路输入模式 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 故障模式 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-重复故障允许开机 1-重复故障不允许开机
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 预留参数1_10 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | PV1连接关系 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不开启 1-接第一路 2-接第二路 3-两路都接 4-两路都不接 5-单路功率高时自动识别
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | PV2连接关系 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | PV3连接关系 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | PV4连接关系 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | MPPT波动处理逻辑使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 有功功率自动调整 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 无功补偿量 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 无功闭环补偿使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 逆变电流补偿使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 逆变电流补偿系数 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 逆变电路延迟角度 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 电容电流延迟角度 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 电容电流比例系数 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | PV电流比例校准系数 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | PV输入校准标志 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-关闭 1-手动调整 2-自动校准
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 直流功率补偿 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | BOOST运行模式 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-最大功率追踪模式 1-母线稳压模式 2-恒流模式 3-旁路模式 4-效率模式
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 第1路BOOST使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 第2路BOOST使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 第3路BOOST使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 第4路BOOST使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 分段保护使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | PV反接检测使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | PV回灌检测使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 孤岛保护兼容频率适应性 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 功率控制时无功优先使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 母线欠压检测使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 高低穿模式切换 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 预留参数1_4 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 电压无功控制模式 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | DSP基本参数 | 精度判断模式 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-相对误差 1-绝对误差
预留
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 外环PI控制：Kp | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 外环PI控制：Ki | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 外环PI控制：OutLimit | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 均压环PI控制：Kp | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 均压环PI控制：Ki | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 均压环PI控制：OutLimit | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 电流环Kp | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 有源阻尼Kp | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 无功稳压控制Kp | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 无功稳压控制Ki | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 电流环q轴PI控制:Ki | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 电流环q轴PI控制:OutLimit | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 零序电流PI控制:Kp | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 零序电流PI控制:Ki | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 零序电流PI控制:OutLimit | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 1次谐振增益 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 2次谐振增益 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 3次谐振增益 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 4次谐振增益 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 5次谐振增益 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 6次谐振增益 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 7次谐振增益 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 8次谐振增益 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 9次谐振增益 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 10次谐振增益 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 11次谐振增益 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 12次谐振增益 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 13次谐振增益 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | boost电压环Kp | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | boost电压环Ki | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | boost电流环Kp | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | boost电流环Ki | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 低电压穿越系数 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 高电压穿越系数 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 调制方式 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-SPWM 1-SVPWM 2-DPWM 3-AUTO
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 电压前馈方式 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 母线电压参考值下限 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 零序分量控制kp参数 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 加权前馈的占比系数 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 限功率模式使能 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 孤岛保护Kp | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 进入CPWM调制度阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 进入DPWM调制度阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 进入CPWM母线电压阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 进入DPWM母线电压阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 直流电压参考 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 交流电压参考 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 无功电流参考 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | boost1电流参考值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | boost2电流参考值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | boost3电流参考值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | boost4电流参考值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 有功电流参考 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 无功调压系数 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | 共模电流幅值阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | CPWM共模电流次数 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 环路控制 | DPWM共模电流次数 | Y | Y |  | 显示数值 | -
预留
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 开路电压过高阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 直流输入过压阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 直流母线过压阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 直流母线欠压阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 逆变电流保护瞬时值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 逆变电流保护有效值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 逆变电流逐波限流封锁阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 逆变电流逐波限流解封阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | Boost1过流软件保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | Boost2过流软件保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | Boost3过流软件保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | Boost4过流软件保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | MPPT短路电压阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | MPPT短路电流阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 额定电网保护电压 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网过压阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠压阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠压二级保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠压一级保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网过压一级保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网过压二级保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 过压降额阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网频率上限 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网频率下限 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频五级保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频四级保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频三级保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频二级保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频一级保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网过频一级保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网过频二级保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网过频三级保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 过频降额阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 滤波电容过流保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 滤波电容过压保护阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 绝缘阻抗检测阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网故障屏蔽内部故障 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 主动反孤岛阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 反孤岛无功电流余量 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | PV接线检测(未启用) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | PV反接电压阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | PV反接电感电流阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | PV回灌电压阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 支路输入电流阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 支路输入电流阈值1 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 支路输入电流阈值2 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 节能告警阈值1 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 节能告警阈值2 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 腔体过温阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 腔体2过温阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 散热片过温阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | Q-U低压系数阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | Q-U高压系数阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 低穿穿越边界 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 高穿穿越边界 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 滤波电容过流保护时间 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 逆变过流保护时间 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网过压L0保护时间 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网过压L1保护时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网过压L2保护时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠压L0保护时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠压L1保护时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠压L2保护时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网过频L0保护时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网过频L1保护时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网过频L2保护时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网过频L3保护时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频L0保护时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频L1保护时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频L2保护时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频L3保护时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频L4保护时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频L5保护时间 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 保护参数 | 母线欠压保护时间 | Y | Y |  | 显示数值
预留
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 高低穿无功电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 逆变总电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 逆变有功电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 逆变无功电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | Boost1单路电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | Boost2单路电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | Boost3单路电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | Boost4单路电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 5次谐波电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 7次谐波电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 11次谐波电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 13次谐波电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 17次谐波电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 19次谐波电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 2次谐波电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 4次谐波电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 6次谐波电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 8次谐波电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 10次谐波电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 14次谐波电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 16次谐波电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 20次谐波电流限幅值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 进入DPWM视在功率阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 进入CPWM视在功率阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 零序超前补偿kp | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 散热片过温降功率阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 腔体过温降功率阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 腔体2过温降功率阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 过温降额功率下限 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 风扇故障降额功率下限 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 过温降额功率上限 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 限幅参数 | 过温降额功率变化率上限 | Y | Y |  | 显示数值 | -
预留
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 开发调试 | 预留参数5_0 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 开发调试 | 预留参数5_1 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 开发调试 | 预留参数5_2 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 开发调试 | 预留参数5_3 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 开发调试 | 整机状态 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 开发调试 | 逆变状态 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 开发调试 | MPPT1状态(debug) | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 开发调试 | MPPT2状态(debug) | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 开发调试 | MPPT3状态(debug) | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 开发调试 | MPPT4状态(debug) | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 开发调试 | 功率不足标志 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 开发调试 | MPPT手动参考标志位 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 开发调试 | MPPT手动参考值 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 开发调试 | 母线均压开启阈值 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 开发调试 | 预留参数5_4 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 开发调试 | 预留参数5_5 | Y | Y |  | 显示数值
预留
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | A相采样校准a（网侧交流电压采样） | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | A相采样校准b（网侧交流电压采样） | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | B相采样校准a（网侧交流电压采样） | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | B相采样校准b（网侧交流电压采样） | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | C相采样校准a（网侧交流电压采样） | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | C相采样校准b（网侧交流电压采样） | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | A相采样校准a(逆变侧电感电流) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | A相采样校准b(逆变侧电感电流) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | A相逆变电流相位偏移量 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | B相采样校准a(逆变侧电感电流) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | B相采样校准b(逆变侧电感电流) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | B相逆变电流相位偏移量 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | C相采样校准a(逆变侧电感电流) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | C相采样校准b(逆变侧电感电流) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | C相逆变电流相位偏移量 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | A相LCL电容电流系数 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | A相LCL电容电流相位偏移量 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | B相LCL电容电流系数 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | B相LCL电容电流相位偏移量 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | C相LCL电容电流系数 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | C相LCL电容电流相位偏移量 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a(BOOST1电感电流) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b(BOOST1电感电流) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a(BOOST2电感电流) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b(BOOST2电感电流) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a(BOOST3电感电流) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b(BOOST3电感电流) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a(BOOST4电感电流) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b(BOOST4电感电流) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a支路1(输入电压) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b支路1(输入电压) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a支路2(输入电压） | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b支路2(输入电压) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a支路3(输入电压） | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b支路3(输入电压) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a支路4(输入电压） | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b支路4(输入电压) | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a(温度补偿） | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b(温度补偿） | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 自动化校准使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 自动化校准状态 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 自动化校准指令 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 自动化校准结果 | Y | Y |  | 显示数值
|  | Y | N |  |  |  | 参数设置 | 校准参数 | 自动化校准刷新标志 | Y | Y |  | 显示数值
预留
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 通信参数 | 主站IP | Y | Y |  | IP地址 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 通信参数 | 主站端口号 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 通信参数 | 4G交互周期 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 通信参数 | 4G通信超时阈值 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 通信参数 | CAN使能 | Y | Y |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 通信参数 | CAN并机ID | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 通信参数 | CAN并机数量 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 通信参数 | 通信故障判定时间 | Y | Y |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 参数设置 | 通信参数 | 载波通信超时判断周期 | Y | Y |  | 显示数值 | -
预留
|  | N | Y |  |  |  | 设备信息 | 本机信息 | 12位出厂编号 | Y | Y |  | 显示数值 | - |  | get_gb645_addr_buf
|  | N | Y |  |  |  | 设备信息 | 本机信息 | 板级生产检测结果 | Y | N |  | 显示数值 | - |  | PARAM_IDX_PRODUCTION_TEST_RESULT
|  | N | Y |  |  |  | 设备信息 | 本机信息 | 工厂整机测试结果 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备信息 | 本机信息 | 设备MES码 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备信息 | 本机信息 | 硬件组件号 | Y | N |  | 显示数值 | - |  | PARAM_IDX_
|  | N | Y |  |  |  | 设备信息 | 本机信息 | 主控程序版本 | Y | N |  | 版本号 | - |  | g_version_no
|  | N | Y |  |  |  | 设备信息 | 本机信息 | 主控底层程序版本 | Y | N |  | 版本号 | - |  | g_boot_version_no
|  | N | Y |  |  |  | 设备信息 | 本机信息 | 主控程序组件号 | Y | N |  | 显示数值 | - |  | g_program_no
|  | N | Y |  |  |  | 设备信息 | 本机信息 | 主控程序版本新格式 | Y | N |  | 版本号 | - |  | g_program_no
|  | Y | N |  |  |  | 设备信息 | 本机信息 | DSP主控版本号 | Y | N |  | 版本号 | - |  | 产品大版本+
|  | Y | N |  |  |  | 设备信息 | 本机信息 | DSP底层版本号 | Y | N |  | 版本号 | - |  | 产品大版本+
|  | Y | N |  |  |  | 设备信息 | 本机信息 | DSP主控程序组件号 | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | Y | N |  |  |  | 设备信息 | 本机信息 | DSP主控版本号新格式 | Y | N |  | 版本号 | - |  | 产品大版本+
|  | Y | N |  |  |  | 设备信息 | 本机信息 | DSP底层版本号新格式 | Y | N |  | 版本号 | -
|  | Y | N |  |  |  | 设备信息 | 本机信息 | MPPT数量 | Y | N |  | 显示数值 | -
预留
|  | N | Y |  |  |  | 设备信息 | 外设信息 | 交流载波芯片版本号（年月日版本) | Y | N |  | 显示数值 | -
|  | N | Y |  |  |  | 设备信息 | 外设信息 | 直流载波芯片版本号（年月日版本) | Y | N |  | 显示数值 | -
预留
|  | N | Y |  |  |  | 告警故障 | ARM故障 | ARM故障1 | Y | N |  | 按位解析 | 8-漏电流1级突变故障 9-漏电流2级突变故障 10-漏电流3级突变故障 11-预留1-11 12-预留1-12 13-预留1-13 14-预留1-14 15-预留1-15 0-DSP-UART通信故障 1-DSP-SPI通信故障 2-绝缘检测故障 3-功率自检超时故障 4-腔体1过温故障 5-腔体2过温故障 6-散热片过温故障 7-漏电流缓变故障 |  | modbus_get_event_item_mark_val
|  | N | Y |  |  |  | 告警故障 | ARM故障 | ARM故障2 | Y | N |  | 按位解析 | 8-预留2-8 9-预留2-9 10-预留2-10 11-预留2-11 12-预留2-12 13-预留2-13 14-预留2-14 15-预留2-15 0-预留2-0 1-预留2-1 2-预留2-2 3-预留2-3 4-预留2-4 5-预留2-5 6-预留2-6 7-预留2-7 |  | modbus_get_event_item_mark_val
|  | N | Y |  |  |  | 告警故障 | ARM故障 | ARM故障3 | Y | N |  | 按位解析 | 8-预留3-8 9-预留3-9 10-预留3-10 11-预留3-11 12-预留3-12 13-预留3-13 14-预留3-14 15-预留3-15 0-预留3-0 1-预留3-1 2-预留3-2 3-预留3-3 4-预留3-4 5-预留3-5 6-预留3-6 7-预留3-7 |  | modbus_get_event_item_mark_val
|  | N | Y |  |  |  | 告警故障 | ARM故障 | ARM告警1 | Y | N |  | 按位解析 | 8-散热片温度异常告警 9-腔体风扇2告警 10-外部风扇3告警 11-预留1-11 12-预留1-12 13-预留1-13 14-预留1-14 15-预留1-15 0-4G通信告警 1-载波通信告警 2-DSP通信协议版本不一致 3-腔体风扇告警 4-外部风扇1告警 5-外部风扇2告警 6-腔体1温度异常告警 7-腔体2温度异常告警 |  | modbus_get_event_item_mark_val
|  | N | Y |  |  |  | 告警故障 | ARM故障 | ARM告警2 | Y | N |  | 按位解析 | 8-预留2-8 9-预留2-9 10-预留2-10 11-预留2-11 12-预留2-12 13-预留2-13 14-预留2-14 15-预留2-15 0-预留2-0 1-预留2-1 2-预留2-2 3-预留2-3 4-预留2-4 5-预留2-5 6-预留2-6 7-预留2-7 |  | modbus_get_event_item_mark_val
|  | Y | N |  |  |  | 告警故障 | 功率单元故障 | 一般故障1 | Y | N |  | 按位解析 | 8-B相交流欠压 9-C相交流欠压 10-A相滤波电容过压(有效值) 11-B相滤波电容过压(有效值) 12-C相滤波电容过压(有效值) 13-电网频率过频 14-电网频率欠频 15-预留1-15 0-A相电压缺相 1-B相电压缺相 2-C相电压缺相 3-设备离网(断电) 4-A相交流过压 5-B相交流过压 6-C相交流过压 7-A相交流欠压 |  | modbus_get_event_item_mark_val
|  | Y | N |  |  |  | 告警故障 | 功率单元故障 | 一般故障2 | Y | N |  | 按位解析 | 8-预留2-8 9-预留2-9 10-预留2-10 11-预留2-11 12-预留2-12 13-预留2-13 14-预留2-14 15-预留2-15 0-A相滤波电容过流 1-B相滤波电容过流 2-C相滤波电容过流 3-A相逆变过流保护 4-B相逆变过流保护 5-C相逆变过流保护 6-孤岛保护 7-预留2-7 |  | modbus_get_event_item_mark_val
|  | Y | N |  |  |  | 告警故障 | 功率单元故障 | 一般故障3 | Y | N |  | 按位解析 | 8-PV1反接 9-PV2反接 10-PV3反接 11-PV4反接 12-PV1电流回灌 13-PV2电流回灌 14-PV3电流回灌 15-PV4电流回灌 0-MPPT1输入过压 1-MPPT2输入过压 2-MPPT3输入过压 3-MPPT4输入过压 4-MPPT1短路 5-MPPT2短路 6-MPPT3短路 7-MPPT4短路 |  | modbus_get_event_item_mark_val
|  | Y | N |  |  |  | 告警故障 | 功率单元故障 | 一般故障4 | Y | N |  | 按位解析 | 8-预留4-8 9-预留4-9 10-预留4-10 11-预留4-11 12-预留4-12 13-预留4-13 14-预留4-14 15-预留4-15 0-预留4-0 1-预留4-1 2-预留4-2 3-预留4-3 4-预留4-4 5-预留4-5 6-预留4-6 7-预留4-7 |  | modbus_get_event_item_mark_val
|  | Y | N |  |  |  | 告警故障 | 功率单元故障 | 严重故障1 | Y | N |  | 按位解析 | 8-A相逆变过流(软件) 9-B相逆变过流(软件) 10-C相逆变过流(软件) 11-上母线过压(软件) 12-下母线过压(软件) 13-A相滤波电容过压 14-B相滤波电容过压 15-C相滤波电容过压 0-MPPT1过流(软件) 1-MPPT2过流(软件) 2-MPPT3过流(软件) 3-MPPT4过流(软件) 4-MPPT1过流(硬件) 5-MPPT2过流(硬件) 6-MPPT3过流(硬件) 7-MPPT4过流(硬件) |  | modbus_get_event_item_mark_val
|  | Y | N |  |  |  | 告警故障 | 功率单元故障 | 严重故障2 | Y | N |  | 按位解析 | 8-预留6-8 9-预留6-9 10-预留6-10 11-预留6-11 12-预留6-12 13-预留6-13 14-预留6-14 15-预留6-15 0-A相逆变过流(硬件) 1-B相逆变过流(硬件) 2-C相逆变过流(硬件) 3-母线过压(硬件) 4-上母线欠压 5-下母线欠压 6-预留6-6 7-预留6-7 |  | modbus_get_event_item_mark_val
|  | Y | N |  |  |  | 告警故障 | 功率单元故障 | 严重故障3 | Y | N |  | 按位解析 | 8-预留7-8 9-预留7-9 10-预留7-10 11-预留7-11 12-预留7-12 13-预留7-13 14-预留7-14 15-预留7-15 0-预留7-0 1-预留7-1 2-预留7-2 3-预留7-3 4-预留7-4 5-预留7-5 6-预留7-6 7-预留7-7 |  | modbus_get_event_item_mark_val
|  | Y | N |  |  |  | 告警故障 | 功率单元故障 | 严重故障4 | Y | N |  | 按位解析 | 8-预留8-8 9-预留8-9 10-预留8-10 11-预留8-11 12-预留8-12 13-预留8-13 14-预留8-14 15-预留8-15 0-预留8-0 1-预留8-1 2-预留8-2 3-预留8-3 4-预留8-4 5-预留8-5 6-预留8-6 7-预留8-7 |  | modbus_get_event_item_mark_val
|  | Y | N |  |  |  | 告警故障 | 功率单元故障 | 告警事件1 | Y | N |  | 按位解析 | 8-预留9-8 9-预留9-9 10-预留9-10 11-预留9-11 12-预留9-12 13-预留9-13 14-预留9-14 15-预留9-15 0-DSP与ARM通信超时 1-Flash存储异常 2-节能停机 3-开路电压过高 4-预留9-4 5-预留9-5 6-预留9-6 7-预留9-7 |  | modbus_get_event_item_mark_val
|  | Y | N |  |  |  | 告警故障 | 功率单元故障 | 告警事件2 | Y | N |  | 按位解析 | 8-预留10-8 9-预留10-9 10-预留10-10 11-预留10-11 12-预留10-12 13-预留10-13 14-预留10-14 15-预留10-15 0-预留10-0 1-预留10-1 2-预留10-2 3-预留10-3 4-预留10-4 5-预留10-5 6-预留10-6 7-预留10-7 |  | modbus_get_event_item_mark_val
|  | Y | N |  |  |  | 告警故障 | 功率单元故障 | 自检事件1 | Y | N |  | 按位解析 | 8-A相逆变采样异常 9-B相逆变采样异常 10-C相逆变采样异常 11-LN反接 12-直流电压采样值异常 13-预留11-13 14-预留11-14 15-预留11-15 0-A相继电器1闭合异常 1-B相继电器1闭合异常 2-C相继电器1闭合异常 3-A相继电器1断开异常 4-B相继电器1断开异常 5-C相继电器1断开异常 6-逆相序 7-IGBT异常 |  | modbus_get_event_item_mark_val
|  | Y | N |  |  |  | 告警故障 | 功率单元故障 | 自检事件2 | Y | N |  | 按位解析 | 8-预留12-8 9-预留12-9 10-预留12-10 11-预留12-11 12-预留12-12 13-预留12-13 14-预留12-14 15-预留12-15 0-预留12-0 1-预留12-1 2-预留12-2 3-预留12-3 4-预留12-4 5-预留12-5 6-预留12-6 7-预留12-7 |  | modbus_get_event_item_mark_val
预留

## 录波文件
CFG
数据项 | 字节数 | 数据类型 | 系数 | 偏移 | 小数点 | 备注
cfg文件版本标识 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0 | 第一版0x33CC，该录波cfg文件包含到电压相序 第二版0xCC33，数据信息部分有效
累计录波次数 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0
故障触发位置 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0
CPU1故障字1高16位 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0
CPU1故障字1低16位 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0
CPU1故障字2高16位 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0
CPU1故障字2低16位 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0
CPU2故障字1高16位 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0
CPU2故障字1低16位 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0
CPU2故障字2高16位 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0
CPU2故障字2低16位 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0
录波触发时间 | 6 | UINT16 | 0 | 0 | 0 | 秒分时日月年
主CT位置 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0
主CT变比 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0
辅CT变比 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0
补偿模式 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0
电压相序 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0
预留 | 60
数据信息中文解析方式 | 2 | UINT16 | 0 | 0 | 0 | 0-GBK;1-UTF-8
数据信息 | n | ASCII |  |  |  | 名称1,数据类型（有符号1，无符号0）,小数点位数/n ... 名称n,数据类型（有符号1，无符号0）,小数点位数/n
预留
DAT
采样序号（4字节） | 采样时间（4字节） | 数据（31*2字节）： | DSP-ARM SPI通信
01 00 00 00 | 32 00 00 00 | …… |  |  |  | 采样1
02 00 00 00 | 64 00 00 00 | …… |  |  |  | 采样2
…… | …… | …… |  |  |  | ……
40 06 00 00 | 80 38 01 00 | …… |  |  |  | 采样1600

## DSP故障码
故障 | 直流侧告警 | 交流侧告警 | 通讯告警 | 交直流侧均告警 | 不做处理 | 预留（不做处理）
故障名称 | 所属故障码 | 故障码位域 | 判断机构 | 故障判定条件 | 故障动作 | 故障恢复条件 | 判断模块 | 是否触发录波 | LED状态指示
版本号 | 改动时间 | 改动人 | 内容
A相电压缺相 | faultCpu_1 | 0 | simulink逻辑 | A电网电压有效值低于100v，且持续时间超过2s | 停机，故障封波，继电器断开 | （1）电网电压恢复到正常180以上。 （2）自动复位延时300s到达或者手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 交流侧告警
B相电压缺相 | faultCpu_1 | 1 | simulink逻辑 | B电网电压有效值低于100v，且持续时间超过2s | 停机，故障封波，继电器断开 | （1）电网电压恢复到正常180以上。 （2）自动复位延时300s到达或者手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 交流侧告警
C相电压缺相 | faultCpu_1 | 2 | simulink逻辑 | C电网电压有效值低于100v，且持续时间超过2s | 停机，故障封波，继电器断开 | （1）电网电压恢复到正常180以上。 （2）自动复位延时300s到达或者手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 交流侧告警
设备离网(断电) | faultCpu_1 | 3 | simulink逻辑 | A相、B相、C相均缺相 | 停机，故障封波，继电器断开 | （1）3相电网电压均恢复到正常180以上。 （2）自动复位延时300s到达或者手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 不做处理
A相交流过压 | faultCpu_1 | 4 | 后台任务 | A电网电压有效值高于286v（可设置），且持续时间超过10ms | 停机，故障封波，继电器断开 | （1）电网电压恢复到正常242以下。 （2）自动复位延时300s到达或者手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 交流侧告警
B相交流过压 | faultCpu_1 | 5 | 后台任务 | B电网电压有效值低于286v（可设置），且持续时间超过10ms | 停机，故障封波，继电器断开 | （1）电网电压恢复到正常242以下。 （2）自动复位延时300s到达或者手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 交流侧告警
C相交流过压 | faultCpu_1 | 6 | 后台任务 | C电网电压有效值低于286v（可设置），且持续时间超过10ms | 停机，故障封波，继电器断开 | （1）电网电压恢复到正常242以下。 （2）自动复位延时300s到达或者手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 交流侧告警
A相交流欠压 | faultCpu_1 | 7 | 后台任务 | A电网电压有效值低于154v（可设置），且持续时间超过10ms | 停机，故障封波，继电器断开 | （1）电网电压恢复到正常190以上。 （2）自动复位延时299s到达或者手动复位 |  | 否 | 交流侧告警
B相交流欠压 | faultCpu_1 | 8 | 后台任务 | B电网电压有效值低于154v（可设置），且持续时间超过10ms | 停机，故障封波，继电器断开 | （1）电网电压恢复到正常190以上。 （2）自动复位延时300s到达或者手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 交流侧告警
C相交流欠压 | faultCpu_1 | 9 | 后台任务 | C电网电压有效值低于154v（可设置），且持续时间超过10ms | 停机，故障封波，继电器断开 | （1）电网电压恢复到正常190以上。 （2）自动复位延时300s到达或者手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 交流侧告警
A相滤波电容过压(有效值) | faultCpu_1 | 10 | 后台任务 | A电容电压有效值高于330v，且持续时间超过100ms | 停机，故障封波，继电器断开 | （1）电容电压恢复到正常250V以下。 （2）自动复位延时300s到达或者手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 故障
B相滤波电容过压(有效值) | faultCpu_1 | 11 | 后台任务 | B电容电压有效值高于330v，且持续时间超过100ms | 停机，故障封波，继电器断开 | （1）电容电压恢复到正常250V以下。 （2）自动复位延时300s到达或者手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 故障
C相滤波电容过压(有效值) | faultCpu_1 | 12 | 后台任务 | C电容电压有效值高于330v，且持续时间超过100ms | 停机，故障封波，继电器断开 | （1）电容电压恢复到正常250V以下。 （2）自动复位延时300s到达或者手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 故障
电网频率过频 | faultCpu_1 | 13 | 后台任务 | 电网频率超过50.5Hz，且持续时间超过200ms | 停机，故障封波，继电器断开 | （1）电网频率恢复到50.5Hz以下。 （2）自动复位延时300s到达或者手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 交流侧告警
电网频率欠频 | faultCpu_1 | 14 | 后台任务 | 电网频率低于47.5Hz，且持续时间超过200ms | 停机，故障封波，继电器断开 | （1）电容电压恢复到正常48.5Hz以上。 （2）自动复位延时300s到达或者手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 交流侧告警
预留1-15 | faultCpu_1 | 15 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
A相滤波电容过流 | faultCpu_2 | 0 |  | A相滤波电容电流大于过流阈值10A，且持续时间超过100ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 故障
B相滤波电容过流 | faultCpu_2 | 1 |  | B相滤波电容电流大于过流阈值10A，且持续时间超过100ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 故障
C相滤波电容过流 | faultCpu_2 | 2 |  | C相滤波电容电流大于过流阈值10A，且持续时间超过100ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 故障
A相逆变过流保护 | faultCpu_2 | 3 |  | A相逆变电流大于逆变过流保护的有效值55A，且持续时间超过100ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 故障
B相逆变过流保护 | faultCpu_2 | 4 |  | B相逆变电流大于逆变过流保护的有效值55A，且持续时间超过100ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 故障
C相逆变过流保护 | faultCpu_2 | 5 |  | C相逆变电流大于逆变过流保护的有效值55A，且持续时间超过100ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 故障
孤岛保护 | faultCpu_2 | 6 |  |  | 停机，故障封波，继电器断开 |  |  |  | 交流侧告警
预留 | faultCpu_2 | 7 | [6 empty] | 预留（不做处理）
预留 | faultCpu_2 | 8 | [6 empty] | 预留（不做处理）
预留 | faultCpu_2 | 9 | [6 empty] | 预留（不做处理）
预留 | faultCpu_2 | 10 |  |  |  |  | 控制逻辑（2ms执行一次） | 否 | 预留（不做处理）
预留 | faultCpu_2 | 11 | [6 empty] | 预留（不做处理）
预留 | faultCpu_2 | 12 |  |  |  |  | 控制逻辑（2ms执行一次） | 否 | 预留（不做处理）
预留 | faultCpu_2 | 13 |  |  |  |  | 控制逻辑（2ms执行一次） | 否 | 预留（不做处理）
预留 | faultCpu_2 | 14 |  |  |  |  | 控制逻辑（2ms执行一次） | 否 | 预留（不做处理）
预留 | faultCpu_2 | 15 |  |  |  |  | 控制逻辑（2ms执行一次） | 否 | 预留（不做处理）
MPPT1输入过压 | faultCpu_3 | 0 | simulink逻辑 | MPPT输入电压值大于1050V,，且持续时间超过2ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 直流侧告警
MPPT2输入过压 | faultCpu_3 | 1 | simulink逻辑 | MPPT输入电压值大于1050V,，且持续时间超过2ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 直流侧告警
MPPT3输入过压 | faultCpu_3 | 2 | simulink逻辑 | MPPT输入电压值大于1050V,，且持续时间超过2ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 直流侧告警
MPPT4输入过压 | faultCpu_3 | 3 | simulink逻辑 | MPPT输入电压值大于1050V,，且持续时间超过2ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 直流侧告警
MPPT1短路 | faultCpu_3 | 4 | simulink逻辑 | 若端口电压低于100V、电流大于2A,且持续时间超过5s | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 故障
MPPT2短路 | faultCpu_3 | 5 | simulink逻辑 | 若端口电压低于100V、电流大于2A,且持续时间超过5s | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 故障
MPPT3短路 | faultCpu_3 | 6 | simulink逻辑 | 若端口电压低于100V、电流大于2A,且持续时间超过5s | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 故障
MPPT4短路 | faultCpu_3 | 7 | simulink逻辑 | 若端口电压低于100V、电流大于2A,且持续时间超过5s | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 故障
PV1反接 | faultCpu_3 | 8 | 后台任务 | PV输入电压小于5V&&总电流小于0.5A条件下：支路电流小于0（两路接反）且总电流小于分支电流+误差电流（上接反）；支路电流大于0（下接反）。（支路电流：外接传感器电流Ibranch,总电流：电感电流ITotalNew）,持续10ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 直流侧告警
PV2反接 | faultCpu_3 | 9 | 后台任务 | PV输入电压小于5V&&总电流小于0.5A条件下：支路电流小于0（两路接反）且总电流小于分支电流+误差电流（上接反）；支路电流大于0（下接反）。（支路电流：外接传感器电流Ibranch,总电流：电感电流ITotalNew）,持续10ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 直流侧告警
PV3反接 | faultCpu_3 | 10 | 后台任务 | PV输入电压小于5V&&总电流小于0.5A条件下：支路电流小于0（两路接反）且总电流小于分支电流+误差电流（上接反）；支路电流大于0（下接反）。（支路电流：外接传感器电流Ibranch,总电流：电感电流ITotalNew）,持续10ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 直流侧告警
PV4反接 | faultCpu_3 | 11 | 后台任务 | PV输入电压小于5V&&总电流小于0.5A条件下：支路电流小于0（两路接反）且总电流小于分支电流+误差电流（上接反）；支路电流大于0（下接反）。（支路电流：外接传感器电流Ibranch,总电流：电感电流ITotalNew）,持续10ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 直流侧告警
PV1电流回灌 | faultCpu_3 | 12 | 后台任务 | 电流回灌故障,I支≠0，I总 = 0，V>0，失配与反接都会导致电流回灌（支路电流：外接传感器电流Ibranch,总电流：电感电流ITotalNew),持续10ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 直流侧告警
PV2电流回灌 | faultCpu_3 | 13 | 后台任务 | 电流回灌故障,I支≠0，I总 = 0，V>0，失配与反接都会导致电流回灌（支路电流：外接传感器电流Ibranch,总电流：电感电流ITotalNew),持续10ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 直流侧告警
PV3电流回灌 | faultCpu_3 | 14 | 后台任务 | 电流回灌故障,I支≠0，I总 = 0，V>0，失配与反接都会导致电流回灌（支路电流：外接传感器电流Ibranch,总电流：电感电流ITotalNew),持续10ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 直流侧告警
PV4电流回灌 | faultCpu_3 | 15 | 后台任务 | 电流回灌故障,I支≠0，I总 = 0，V>0，失配与反接都会导致电流回灌（支路电流：外接传感器电流Ibranch,总电流：电感电流ITotalNew),持续10ms | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动复位 | 控制逻辑（2ms执行一次） | 是 | 直流侧告警
预留4-0 | faultCpu_4 | 0 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留4-1 | faultCpu_4 | 1 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留4-2 | faultCpu_4 | 2 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留4-3 | faultCpu_4 | 3 | [5 empty] | 是 | 预留（不做处理）
预留4-4 | faultCpu_4 | 4 | [5 empty] | 是 | 预留（不做处理）
预留4-5 | faultCpu_4 | 5 | [5 empty] | 是 | 预留（不做处理）
预留4-6 | faultCpu_4 | 6 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留4-7 | faultCpu_4 | 7 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留4-8 | faultCpu_4 | 8 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留4-9 | faultCpu_4 | 9 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留4-10 | faultCpu_4 | 10 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留4-11 | faultCpu_4 | 11 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留4-12 | faultCpu_4 | 12 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留4-13 | faultCpu_4 | 13 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留4-14 | faultCpu_4 | 14 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留4-15 | faultCpu_4 | 15 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
MPPT1过流(软件) | faultCpu_5 | 0 | PPB | boost电感电流阈值大于45A时，瞬时 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  |  | 故障
MPPT2过流(软件) | faultCpu_5 | 1 | PPB | boost电感电流阈值大于45A时，瞬时 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  |  | 故障
MPPT3过流(软件) | faultCpu_5 | 2 | PPB | boost电感电流阈值大于45A时，瞬时 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  |  | 故障
MPPT4过流(软件) | faultCpu_5 | 3 | PPB | boost电感电流阈值大于45A时，瞬时 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  |  | 故障
MPPT1过流(硬件) | faultCpu_5 | 4 | TZ | boost1硬件过流保护阈值50A，低电平有效 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  |  | 故障
MPPT2过流(硬件) | faultCpu_5 | 5 | TZ | boost2硬件过流保护阈值50A，低电平有效 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  |  | 故障
MPPT3过流(硬件) | faultCpu_5 | 6 | TZ | boost3硬件过流保护阈值50A，低电平有效 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  |  | 故障
MPPT4过流(硬件) | faultCpu_5 | 7 | TZ | boost4硬件过流保护阈值50A，低电平有效 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  |  | 故障
A相逆变过流(软件) | faultCpu_5 | 8 | PPB | A相电流瞬时高于80A，瞬时 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  | 否 | 故障
B相逆变过流(软件) | faultCpu_5 | 9 | PPB | B相电流瞬时高于80A，瞬时 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  | 否 | 故障
C相逆变过流(软件) | faultCpu_5 | 10 | PPB | C相电流瞬时高于80A，瞬时 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  | 否 | 故障
上母线过压(软件) | faultCpu_5 | 11 | PPB | 上母线电压高于525V，瞬时 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  | 是 | 故障
下母线过压(软件) | faultCpu_5 | 12 | PPB | 下母线电压高于525V，瞬时 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  | 否 | 故障
A相滤波电容过压 | faultCpu_5 | 13 | PPB | 大于滤波电容过压瞬时阈值450V，瞬时 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  | 否 | 故障
B相滤波电容过压 | faultCpu_5 | 14 | PPB | 大于滤波电容过压瞬时阈值450V，瞬时 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  |  | 故障
C相滤波电容过压 | faultCpu_5 | 15 | PPB | 大于滤波电容过压瞬时阈值450V，瞬时 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  |  | 故障
A相逆变过流(硬件) | faultCpu_6 | 0 | TZ | A相逆变硬件过流105A，低电平有效 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  | 是 | 故障
B相逆变过流(硬件) | faultCpu_6 | 1 | TZ | B相逆变硬件过流105A，低电平有效 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  | 否 | 故障
C相逆变过流(硬件) | faultCpu_6 | 2 | TZ | C相逆变硬件过流105A，低电平有效 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  | 是 | 故障
母线过压(硬件) | faultCpu_6 | 3 | TZ | 母线电压阈值大于600V，瞬时 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  | 是 | 故障
上母线欠压 | faultCpu_6 | 4 | PWM中断 | 小于上母线欠压阈值200V，瞬时 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  | 是 | 故障
下母线欠压 | faultCpu_6 | 5 | PWM中断 | 小于上母线欠压阈值200V，瞬时 | 停机，故障封波，继电器断开 | 手动恢复 |  | 否 | 故障
DSP与ARM通信超时 | Waring1 | 0 | ARM判断 |  | 逆变器停止工作，告警 |  | 控制逻辑（2ms执行一次） | 否 | 不做处理
Flash存储异常 | Waring1 | 1 |  | 故障消失后从停止状态重启恢复 | 逆变器停止工作，告警 |  | 控制逻辑（2ms执行一次） | 否 | 不做处理
节能停机 | Waring1 | 2 | simulink逻辑 | 功率阈值小于100W ，持续5min¦¦ 阈值小于70W持续2min（整机光伏并网模式） | 逆变器停止工作，告警 | 禁止工作十分钟后恢复工作 | 控制逻辑（2ms执行一次） |  | 不做处理
开路电压过高 | Waring1 | 3 | 故障管理模块 | 开路电压大于1020V | 逆变器告警 |  |  | 否 | 直流侧告警
预留9-4 | Waring1 | 4 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留9-5 | Waring1 | 5 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留9-6 | Waring1 | 6 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留9-7 | Waring1 | 7 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留9-8 | Waring1 | 8 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留9-9 | Waring1 | 9 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留9-10 | Waring1 | 10 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留9-11 | Waring1 | 11 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留9-12 | Waring1 | 12 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留9-13 | Waring1 | 13 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留9-14 | Waring1 | 14 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留9-15 | Waring1 | 15 | [6 empty] | 预留（不做处理）
预留10-0 | Waring2 | 0 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留10-1 | Waring2 | 1 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留10-2 | Waring2 | 2 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留10-3 | Waring2 | 3 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留10-4 | Waring2 | 4 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留10-5 | Waring2 | 5 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留10-6 | Waring2 | 6 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留10-7 | Waring2 | 7 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留10-8 | Waring2 | 8 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留10-9 | Waring2 | 9 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留10-10 | Waring2 | 10 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留10-11 | Waring2 | 11 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留10-12 | Waring2 | 12 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留10-13 | Waring2 | 13 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留10-14 | Waring2 | 14 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
预留10-15 | Waring2 | 15 | [5 empty] | 否 | 预留（不做处理）
A相继电器1闭合异常 | self_check_fault_code1 | 0 | 主状态机 | 闭合继电器后A相支撑电容电压有效值与网压有效值压差超高20V，超过5s | 逆变器停止工作，告警 | （1）重新自检30min内的5次故障直接当日禁止开机 |  | 否 | 故障
B相继电器1闭合异常 | self_check_fault_code1 | 1 | 主状态机 | 闭合继电器后B相支撑电容电压有效值与网压有效值压差超高20V，超过5s | 逆变器停止工作，告警 | （1）重新自检30min内的5次故障直接当日禁止开机 |  | 否 | 故障
C相继电器1闭合异常 | self_check_fault_code1 | 2 | 主状态机 | 闭合继电器后C相支撑电容电压有效值与网压有效值压差超高20V，超过5s | 逆变器停止工作，告警 | （1）重新自检30min内的5次故障直接当日禁止开机 |  | 否 | 故障
A相继电器1断开异常 | self_check_fault_code1 | 3 | 主状态机 | 断开继电器后A相支撑电容电压有效值与网压有效值压差小于30V，超过10s | 逆变器停止工作，告警 | （1）重新自检30min内的5次故障直接当日禁止开机 |  | 否 | 故障
B相继电器1断开异常 | self_check_fault_code1 | 4 | 主状态机 | 断开继电器后B相支撑电容电压有效值与网压有效值压差小于30V，超过10s | 逆变器停止工作，告警 | （1）重新自检30min内的5次故障直接当日禁止开机 |  | 否 | 故障
C相继电器1断开异常 | self_check_fault_code1 | 5 | 主状态机 | 断开继电器后C相支撑电容电压有效值与网压有效值压差小于30V，超过10s | 逆变器停止工作，告警 | （1）重新自检30min内的5次故障直接当日禁止开机 |  | 否 | 故障
逆相序 | self_check_fault_code1 | 6 | 主状态机 | 检测到逆向序后，软件调整软件相序，继续运行 | 逆变器停止工作，告警 | （1）重新自检。 |  | 否 | 不做处理
IGBT异常 | self_check_fault_code1 | 7 | 主状态机 |  | 逆变器停止工作，告警 | （1）重新自检。 |  | 否 | 故障
A相逆变采样异常 | self_check_fault_code1 | 8 | 主状态机 |  | 逆变器停止工作，告警 | （1）重新自检。 |  | 否 | 故障
B相逆变采样异常 | self_check_fault_code1 | 9 | 主状态机 |  | 逆变器停止工作，告警 | （1）重新自检。 |  | 否 | 故障
C相逆变采样异常 | self_check_fault_code1 | 10 | 主状态机 |  | 逆变器停止工作，告警 | （1）重新自检。 |  | 否 | 故障
LN反接 | self_check_fault_code1 | 11 | 主状态机 |  | 逆变器停止工作，告警 | （1）重新自检。 |  | 否 | 故障
直流电压采样值异常 | self_check_fault_code1 | 12 | 主状态机 |  | 逆变器停止工作，告警 | （2）重新自检。 |  | 否 | 故障
预留11-14 | self_check_fault_code1 | 13 |  |  | 逆变器停止工作，告警 | （3）重新自检。 |  | 否 | 预留（不做处理）
预留11-15 | self_check_fault_code1 | 14 |  |  | 逆变器停止工作，告警 | （1）重新自检。 |  | 否 | 预留（不做处理）
预留12-0 | self_check_fault_code2 | 0 | [6 empty] | 预留（不做处理）
预留12-1 | self_check_fault_code2 | 1 | [6 empty] | 预留（不做处理）
预留12-2 | self_check_fault_code2 | 2 | [6 empty] | 预留（不做处理）
预留12-3 | self_check_fault_code2 | 3 | [6 empty] | 预留（不做处理）
预留12-4 | self_check_fault_code2 | 4 | [6 empty] | 预留（不做处理）
预留12-5 | self_check_fault_code2 | 5 | [6 empty] | 预留（不做处理）
预留12-6 | self_check_fault_code2 | 6
预留12-7 | self_check_fault_code2 | 7
预留12-8 | self_check_fault_code2 | 8
预留12-9 | self_check_fault_code2 | 9
预留12-10 | self_check_fault_code2 | 10
预留12-11 | self_check_fault_code2 | 11
预留12-12 | self_check_fault_code2 | 12
预留12-13 | self_check_fault_code2 | 13
预留12-14 | self_check_fault_code2 | 14
预留12-15 | self_check_fault_code2 | 15

## ARM故障码
版本号 | 改动时间 | 改动人 | 内容
V01 | 2024-06-24
V02 | 2024-07-23 | 侯孝振 | 更新所有故障码名称
V03 | 2024-08-22 | 刘观辉 | 更新arm_fault_code1故障码名称
故障名称 | 地址表对应数据名 | 所属故障码 | 故障码位域 | 判断机构 | 故障判定条件 | 故障动作 | 故障恢复条件 | 判断模块 | LED状态指示
DSP-UART通信故障 | ARM故障1 | arm_fault_code1 | 0 |  |  | 停机 |  |  | 故障
DSP-SPI通信故障 |  | arm_fault_code1 | 1 |  |  | 停机 |  |  | 故障
绝缘检测故障 |  | arm_fault_code1 | 2 |  | 绝缘阻抗小于阈值 | 停机 |  |  | 故障
功率自检超时故障 |  | arm_fault_code1 | 3 |  | 自检时间超过阈值 | 停机 |  |  | 故障
腔体1过温故障 |  | arm_fault_code1 | 4 |  | 温度超过设定阈值一定时间 | 停机 |  |  | 故障
腔体2过温故障 |  | arm_fault_code1 | 5 |  | 温度超过设定阈值一定时间 | 停机 |  |  | 故障
散热片过温故障 |  | arm_fault_code1 | 6 |  | 温度超过设定阈值一定时间 | 停机 |  |  | 故障
漏电流缓变故障 |  | arm_fault_code1 | 7 |  |  | 停机 |  |  | 故障
漏电流1级突变故障 |  | arm_fault_code1 | 8 |  |  | 停机 |  |  | 故障
漏电流2级突变故障 |  | arm_fault_code1 | 9
漏电流3级突变故障 |  | arm_fault_code1 | 10
预留1-11 |  | arm_fault_code1 | 11
预留1-12 |  | arm_fault_code1 | 12
预留1-13 |  | arm_fault_code1 | 13
预留1-14 |  | arm_fault_code1 | 14
预留1-15 |  | arm_fault_code1 | 15
预留2-0 | ARM故障2 | arm_fault_code2 | 0
预留2-1 |  | arm_fault_code2 | 1
预留2-2 |  | arm_fault_code2 | 2
预留2-3 |  | arm_fault_code2 | 3
预留2-4 |  | arm_fault_code2 | 4
预留2-5 |  | arm_fault_code2 | 5
预留2-6 |  | arm_fault_code2 | 6
预留2-7 |  | arm_fault_code2 | 7
预留2-8 |  | arm_fault_code2 | 8
预留2-9 |  | arm_fault_code2 | 9
预留2-10 |  | arm_fault_code2 | 10
预留2-11 |  | arm_fault_code2 | 11
预留2-12 |  | arm_fault_code2 | 12
预留2-13 |  | arm_fault_code2 | 13
预留2-14 |  | arm_fault_code2 | 14
预留2-15 |  | arm_fault_code2 | 15
预留3-0 | ARM故障3 | arm_fault_code3 | 0
预留3-1 |  | arm_fault_code3 | 1
预留3-2 |  | arm_fault_code3 | 2
预留3-3 |  | arm_fault_code3 | 3
预留3-4 |  | arm_fault_code3 | 4
预留3-5 |  | arm_fault_code3 | 5
预留3-6 |  | arm_fault_code3 | 6
预留3-7 |  | arm_fault_code3 | 7
预留3-8 |  | arm_fault_code3 | 8
预留3-9 |  | arm_fault_code3 | 9
预留3-10 |  | arm_fault_code3 | 10
预留3-11 |  | arm_fault_code3 | 11
预留3-12 |  | arm_fault_code3 | 12
预留3-13 |  | arm_fault_code3 | 13
预留3-14 |  | arm_fault_code3 | 14
预留3-15 |  | arm_fault_code3 | 15
4G通信告警 | ARM告警字1 | arm_alarm_code1 | 0 |  |  | 更新告警字，设备可运行 |  |  | 不做处理
载波通信告警 |  | arm_alarm_code1 | 1 |  |  | 更新告警字，设备可运行 |  |  | 不做处理
DSP通信协议版本不一致 |  | arm_alarm_code1 | 2 |  |  | 更新告警字，设备可运行 |  |  | 不做处理
腔体风扇告警 |  | arm_alarm_code1 | 3 |  | 设置占空比，反馈转速为0 | 更新告警字，设备可运行 |  |  | 不做处理
外部风扇1告警 |  | arm_alarm_code1 | 4 |  | 设置占空比，反馈转速为0 | 更新告警字，设备可运行 |  |  | 不做处理
外部风扇2告警 |  | arm_alarm_code1 | 5 |  | 设置占空比，反馈转速为0 | 更新告警字，设备可运行 |  |  | 不做处理
腔体1温度异常告警 |  | arm_alarm_code1 | 6 |  |  | 更新告警字，设备可运行
腔体2温度异常告警 |  | arm_alarm_code1 | 7 |  |  | 更新告警字，设备可运行
散热片温度异常告警 |  | arm_alarm_code1 | 8 |  |  | 更新告警字，设备可运行
腔体风扇2告警 |  | arm_alarm_code1 | 9
外部风扇3告警 |  | arm_alarm_code1 | 10
预留1-11 |  | arm_alarm_code1 | 11
预留1-12 |  | arm_alarm_code1 | 12
预留1-13 |  | arm_alarm_code1 | 13
预留1-14 |  | arm_alarm_code1 | 14
预留1-15 |  | arm_alarm_code1 | 15
预留2-0 | ARM告警字2 | arm_alarm_code2 | 0
预留2-1 |  | arm_alarm_code3 | 1
预留2-2 |  | arm_alarm_code4 | 2
预留2-3 |  | arm_alarm_code5 | 3
预留2-4 |  | arm_alarm_code6 | 4
预留2-5 |  | arm_alarm_code7 | 5
预留2-6 |  | arm_alarm_code8 | 6
预留2-7 |  | arm_alarm_code9 | 7
预留2-8 |  | arm_alarm_code10 | 8
预留2-9 |  | arm_alarm_code11 | 9
预留2-10 |  | arm_alarm_code12 | 10
预留2-11 |  | arm_alarm_code13 | 11
预留2-12 |  | arm_alarm_code14 | 12
预留2-13 |  | arm_alarm_code15 | 13
预留2-14 |  | arm_alarm_code16 | 14
预留2-15 |  | arm_alarm_code17 | 15

## 事件
地址 | 数据名 | 数据类型 | 解析方式 | 解析规则
1-2 | 历史累计发生次数 | UINT32 | 显示数值
3-5 | 时间 | BIN | 日期时间
7 | ARM故障1 | BIN | 按位解析 | 8-漏电流突变故障 9-预留1-9 10-预留1-10 11-预留1-11 12-预留1-12 13-预留1-13 14-预留1-14 15-预留1-15 0-DSP-UART通信故障 1-DSP-SPI通信故障 2-绝缘检测故障 3-功率自检超时故障 4-腔体1过温故障 5-腔体2过温故障 6-散热片过温故障 7-漏电流缓变故障
8 | ARM故障2 | BIN | 按位解析 | 8,预留2-8 9,预留2-9 10,预留2-10 11,预留2-11 12,预留2-12 13,预留2-13 14,预留2-14 15,预留2-15 0,预留2-0 1,预留2-1 2,预留2-2 3,预留2-3 4,预留2-4 5,预留2-5 6,预留2-6 7,预留2-7
9 | ARM故障3 | BIN | 按位解析 | 8,预留3-8 9,预留3-9 10,预留3-10 11,预留3-11 12,预留3-12 13,预留3-13 14,预留3-14 15,预留3-15 0,预留3-0 1,预留3-1 2,预留3-2 3,预留3-3 4,预留3-4 5,预留3-5 6,预留3-6 7,预留3-7
10 | ARM告警1 | BIN | 按位解析 | 8-散热片温度异常告警 9-腔体风扇2告警 10-外部风扇3告警 11-预留1-11 12-预留1-12 13-预留1-13 14-预留1-14 15-预留1-15 0-4G通信告警 1-载波通信告警 2-DSP通信协议版本不一致 3-腔体风扇告警 4-外部风扇1告警 5-外部风扇2告警 6-腔体1温度异常告警 7-腔体2温度异常告警
11 | ARM告警2 | BIN | 按位解析 | 8,预留2-8 9,预留2-9 10,预留2-10 11,预留2-11 12,预留2-12 13,预留2-13 14,预留2-14 15,预留2-15 0,预留2-0 1,预留2-1 2,预留2-2 3,预留2-3 4,预留2-4 5,预留2-5 6,预留2-6 7,预留2-7
17 | DSP,CPU1故障1 | BIN | 按位解析 | 8-B相交流欠压 9-C相交流欠压 10-A相滤波电容过压(有效值) 11-B相滤波电容过压(有效值) 12-C相滤波电容过压(有效值) 13-电网频率过频 14-电网频率欠频 15-预留1-15 0-A相电压缺相 1-B相电压缺相 2-C相电压缺相 3-设备离网(断电) 4-A相交流过压 5-B相交流过压 6-C相交流过压 7-A相交流欠压
18 | DSP,CPU1故障2 | BIN | 按位解析 | 8-预留2-8 9-预留2-9 10-预留2-10 11-预留2-11 12-预留2-12 13-预留2-13 14-预留2-14 15-预留2-15 0-A相滤波电容过流 1-B相滤波电容过流 2-C相滤波电容过流 3-A相逆变过流保护 4-B相逆变过流保护 5-C相逆变过流保护 6-孤岛保护 7-预留2-7
19 | DSP,CPU1故障3 | BIN | 按位解析 | 8-PV1反接 9-PV2反接 10-PV3反接 11-PV4反接 12-PV1电流回灌 13-PV2电流回灌 14-PV3电流回灌 15-PV4电流回灌 0-MPPT1输入过压 1-MPPT2输入过压 2-MPPT3输入过压 3-MPPT4输入过压 4-MPPT1短路 5-MPPT2短路 6-MPPT3短路 7-MPPT4短路
20 | DSP,CPU1故障4 | BIN | 按位解析 | 8,预留4-8 9,预留4-9 10,预留4-10 11,预留4-11 12,预留4-12 13,预留4-13 14,预留4-14 15,预留4-15 0,预留4-0 1,预留4-1 2,预留4-2 3,预留4-3 4,预留4-4 5,预留4-5 6,预留4-6 7,预留4-7
21 | DSP,CPU2故障1 | BIN | 按位解析 | 8-A相逆变过流(软件) 9-B相逆变过流(软件) 10-C相逆变过流(软件) 11-上母线过压(软件) 12-下母线过压(软件) 13-A相滤波电容过压 14-B相滤波电容过压 15-C相滤波电容过压 0-MPPT1过流(软件) 1-MPPT2过流(软件) 2-MPPT3过流(软件) 3-MPPT4过流(软件) 4-MPPT1过流(硬件) 5-MPPT2过流(硬件) 6-MPPT3过流(硬件) 7-MPPT4过流(硬件)
22 | DSP,CPU2故障2 | BIN | 按位解析 | 8-预留6-8 9-预留6-9 10-预留6-10 11-预留6-11 12-预留6-12 13-预留6-13 14-预留6-14 15-预留6-15 0-A相逆变过流(硬件) 1-B相逆变过流(硬件) 2-C相逆变过流(硬件) 3-母线过压(硬件) 4-上母线欠压 5-下母线欠压 6-预留6-6 7-预留6-7
23 | DSP,CPU2故障3 | BIN | 按位解析 | 8,预留7-8 9,预留7-9 10,预留7-10 11,预留7-11 12,预留7-12 13,预留7-13 14,预留7-14 15,预留7-15 0,预留7-0 1,预留7-1 2,预留7-2 3,预留7-3 4,预留7-4 5,预留7-5 6,预留7-6 7,预留7-7
24 | DSP,CPU2故障4 | BIN | 按位解析 | 8,预留8-8 9,预留8-9 10,预留8-10 11,预留8-11 12,预留8-12 13,预留8-13 14,预留8-14 15,预留8-15 0,预留8-0 1,预留8-1 2,预留8-2 3,预留8-3 4,预留8-4 5,预留8-5 6,预留8-6 7,预留8-7
25 | DSP告警事件1 | BIN | 按位解析 | 8-预留9-8 9-预留9-9 10-预留9-10 11-预留9-11 12-预留9-12 13-预留9-13 14-预留9-14 15-预留9-15 0-DSP与ARM通信超时 1-Flash存储异常 2-节能停机 3-开路电压过高 4-预留9-4 5-预留9-5 6-预留9-6 7-预留9-7
26 | DSP告警事件2 | BIN | 按位解析 | 8,预留10-8 9,预留10-9 10,预留10-10 11,预留10-11 12,预留10-12 13,预留10-13 14,预留10-14 15,预留10-15 0,预留10-0 1,预留10-1 2,预留10-2 3,预留10-3 4,预留10-4 5,预留10-5 6,预留10-6 7,预留10-7
27 | DSP自检事件1 | BIN | 按位解析 | 8-A相逆变采样异常 9-B相逆变采样异常 10-C相逆变采样异常 11-LN反接 12-直流电压采样值异常 13-预留11-13 14-预留11-14 15-预留11-15 0-A相继电器1闭合异常 1-B相继电器1闭合异常 2-C相继电器1闭合异常 3-A相继电器1断开异常 4-B相继电器1断开异常 5-C相继电器1断开异常 6-逆相序 7-IGBT异常
28 | DSP自检事件2 | BIN | 按位解析 | 8,预留12-8 9,预留12-9 10,预留12-10 11,预留12-11 12,预留12-12 13,预留12-13 14,预留12-14 15,预留12-15 0,预留12-0 1,预留12-1 2,预留12-2 3,预留12-3 4,预留12-4 5,预留12-5 6,预留12-6 7,预留12-7

## 96点
地址 | 数据名 | 数据类型 | 小数位 | 解析方式 | 解析规则 | 单位
1-2 | 历史累计发生次数 | UINT32 | 0 | 显示数值 |  | -
3-6 | 时间 | BIN | 0 | 日期时间 |  | -
7-8 | 累计发电量 | UINT32 | 3 | 显示10进制 |  | KW·h
9-10 | 累计用电量 | UINT32 | 3 | 显示10进制 |  | KW·h
11 | A相电网电压 | UINT16 | 2 | 显示10进制 |  | V
12 | B相电网电压 | UINT16 | 2 | 显示10进制 |  | V
13 | C相电网电压 | UINT16 | 2 | 显示10进制 |  | V
14 | A相网侧有功功率 | INT16 | 1 | 显示10进制 |  | KW
15 | B相网侧有功功率 | INT16 | 1 | 显示10进制 |  | KW
16 | C相网侧有功功率 | INT16 | 1 | 显示10进制 |  | KW
17 | 网侧有功功率总 | INT16 | 1 | 显示10进制 |  | KW
18 | A相网侧无功功率 | INT16 | 1 | 显示10进制 |  | kvar
19 | B相网侧无功功率 | INT16 | 1 | 显示10进制 |  | kvar
20 | C相网侧无功功率 | INT16 | 1 | 显示10进制 |  | kvar
21 | 网侧无功功率总 | INT16 | 1 | 显示10进制 |  | kvar
22 | A相网侧视在功率 | UINT16 | 1 | 显示10进制 |  | kVA
23 | B相网侧视在功率 | UINT16 | 1 | 显示10进制 |  | kVA
24 | C相网侧视在功率 | UINT16 | 1 | 显示10进制 |  | kVA
25 | 网侧视在功率总 | UINT16 | 1 | 显示10进制 |  | kVA
26 | A相网侧功率因数 | INT16 | 4 | 显示10进制 |  | -
27 | B相网侧功率因数 | INT16 | 4 | 显示10进制 |  | -
28 | C相网侧功率因数 | INT16 | 4 | 显示10进制 |  | -
29 | 网侧功率因数总 | INT16 | 4 | 显示10进制 |  | -
30 | 有功运行出力比例 | INT16 | 3 | 显示10进制 |  | %
31 | 无功运行出力比例 | INT16 | 3 | 显示10进制 |  | %
32 | 直流侧电流 | UINT16 | 1 | 显示10进制 |  | A
33 | 直流侧电压 | UINT16 | 1 | 显示10进制 |  | V
34 | 上腔温度 | INT16 | 1 | 显示10进制 |  | ℃
35 | 下腔温度 | INT16 | 1 | 显示10进制 |  | ℃
36 | IGBT散热片温度 | INT16 | 1 | 显示10进制 |  | ℃
37 | 陕西645协议运行状态字 | UINT16 | 0 | 显示10进制 |  | -

## 通信地址表
地址域 | Modbus功能码 | 是否多地址 | 寄存器地址 | 一类标题 | 二类标题 | 数据名 | 读 | 写 | 数据类型 | 小数位 | 单位 | 解析方式 | 解析规则 | 是否记录 | 超级用户权限 | 3761FN | 协议版本:33
00 | 03 | N | 206 | 主页 | 设备类型 | 设备类型 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-FVR 1-MVR 2-SVG30 3-AUC30 4-SVG10C 5-智能电容器 6-SVG50/100 7-光伏逆变器2.1 8-PCS105 | N | N
00 | 03 | N | 208 | 主页 | 设备状态 | 设备状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-离线 1-停机 2-自检 3-准备 4-运行 5-故障 6-关机 | N | N
00 | 03 | N | 100 | 主页 | 工作模式 | 工作模式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-并网模式 1-恒流模式 | N | N
00 | 03 | N | 13 | 主页 | 设备地址 | 行政区域码 | Y | Y | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 14 | 主页 | 设备地址 | 终端地址 | Y | Y | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 06 | N | 50 | 主页 | 操作 | 设备开机 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 51 | 主页 | 操作 | 设备关机 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 52 | 主页 | 操作 | 故障复位 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 03 | N | 206 | 设备状态 | 通用信息 | 设备类型 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-FVR 1-MVR 2-SVG30 3-AUC30 4-SVG10C 5-智能电容器 6-SVG50/100 7-光伏逆变器2.1 8-PCS105 | N | N
00 | 03 | N | 13 | 设备状态 | 通用信息 | 行政区域码 | Y | Y | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 14 | 设备状态 | 通用信息 | 终端地址 | Y | Y | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 15 | 设备状态 | 通用信息 | 对外串口波特率 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-115200 1-38400 2-19200 3-9600 4-4800 5-2400 | N | N
00 | 03 | N | 16 | 设备状态 | 通用信息 | 载波协议类型 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-645协议 1-698协议 | N | N
00 | 03 | N | 17 | 设备状态 | 通用信息 | 645协议版本 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-鼎信私有协议 1-陕西协议 | N | N
00 | 03 | Y | 18-19 | 设备状态 | 通用信息 | 0级密码 | Y | Y | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 20-21 | 设备状态 | 通用信息 | 1级密码 | Y | Y | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 22-23 | 设备状态 | 通用信息 | 2级密码 | Y | Y | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 24-26 | 设备状态 | 通用信息 | 户号 | Y | Y | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 27-29 | 设备状态 | 通用信息 | 虚拟电厂编号 | Y | Y | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 30 | 设备状态 | 通用信息 | 漏电流直流偏置AD值 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 31 | 设备状态 | 通用信息 | 漏电流校准系数 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 44 | 设备状态 | 通用信息 | 漏电流内部参考值 | Y | Y | UINT16 | 0 | mA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 32-37 | 设备状态 | 通用信息 | 国网地址 | Y | Y | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 38-43 | 设备状态 | 通用信息 | 表号（ESAM用） | Y | Y | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 208 | 设备状态 | 通用信息 | 设备状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-离线 1-停机 2-自检 3-准备 4-运行 5-故障 6-关机 | N | N
00 | 03 | N | 209 | 设备状态 | 通用信息 | ARM地址表协议版本号 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 210 | 设备状态 | 通用信息 | CAN并机状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 211 | 设备状态 | 通用信息 | CAN并机检测数量 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4687 | 设备状态 | 通用信息 | 电压相序显示 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-正相序 1-逆相序 2-无相序 | N | N
00 | 03 | N | 4597 | 设备状态 | 通用信息 | 装置额定有功功率（设备容量） | Y | N | UINT16 | 0 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4598 | 设备状态 | 通用信息 | 装置额定无功功率 | Y | N | UINT16 | 0 | kvar | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4607 | 设备状态 | 通用信息 | DSP使用地址表协议版本号 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4610 | 设备状态 | 通用信息 | 相数 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-单相 1-三相 | N | N
00 | 03 | N | 4688 | 设备状态 | 状态标签 | MPPT1状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-待机 1-曲线扫描 2-BST功率追踪 3-旁路 4-稳压 5-恒流 | N | N
00 | 03 | N | 4689 | 设备状态 | 状态标签 | MPPT2状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-待机 1-曲线扫描 2-BST功率追踪 3-旁路 4-稳压 5-恒流 | N | N
00 | 03 | N | 4690 | 设备状态 | 状态标签 | 显示运行模式 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-模式预留 | N | N
00 | 03 | N | 4691 | 设备状态 | 状态标签 | 故障状态标志 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-非严重故障 1-严重故障 | N | N
00 | 03 | N | 4692 | 设备状态 | 状态标签 | 逻辑状态标签 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4693 | 设备状态 | 状态标签 | 节能状态标签 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4694 | 设备状态 | 状态标签 | 锁相状态标签 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4695 | 设备状态 | 状态标签 | 辅助状态标签 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4696 | 设备状态 | 状态标签 | 过温半载运行标签 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4697 | 设备状态 | 状态标签 | DSP直流灯状态指示 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-灭（未上电） 1- 绿色慢闪（上电） 2-绿色常亮（并网运行） 3-红色快闪（环境告警） 4-红色常亮（故障） | N | N
00 | 03 | N | 4698 | 设备状态 | 状态标签 | DSP交流灯状态指示 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-灭（未上电） 1- 绿色慢闪（上电） 2-绿色常亮（并网运行） 3-红色快闪（环境告警） 4-红色常亮（故障） | N | N
00 | 03 | N | 4699 | 设备状态 | 状态标签 | 设备调制状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4700 | 设备状态 | 状态标签 | MPPT3状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-待机 1-曲线扫描 2-BST功率追踪 3-旁路 4-稳压 5-恒流 | N | N
00 | 03 | N | 4701 | 设备状态 | 状态标签 | MPPT4状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-待机 1-曲线扫描 2-BST功率追踪 3-旁路 4-稳压 5-恒流 | N | N
00 | 03 | N | 4702 | 设备状态 | 状态标签 | 过温限功率状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0：未降额 1：降额 | N | N
00 | 03 | N | 700 | 设备状态 | 状态标签 | ARM逻辑状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 701 | 设备状态 | 状态标签 | ARM运行状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-离线 1-停机 2-自检 3-准备 4-运行 5-故障 6-关机 | N | N
00 | 03 | N | 702 | 设备状态 | 状态标签 | DSP运行状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-离线 1-停机 2-自检 3-准备 4-运行 5-故障 6-关机 7-运行(过温降额) 8-运行(冷却系统异常降额) | N | N
00 | 03 | N | 703 | 设备状态 | 状态标签 | 预留数据1_2 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 704 | 设备状态 | 状态标签 | 预留数据1_3 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 06 | N | 50 | 设备状态 | 通用操作 | 设备开机 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 51 | 设备状态 | 通用操作 | 设备关机 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 52 | 设备状态 | 通用操作 | 故障复位 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 53 | 设备状态 | 通用操作 | 解锁特殊操作 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 54 | 设备状态 | 通用操作 | 设备重启 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 55 | 设备状态 | 通用操作 | 功率单元自检(调试) | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 56 | 设备状态 | 通用操作 | 功率单元重启 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 57 | 设备状态 | 通用操作 | 功率单元强制复位 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 58 | 设备状态 | 通用操作 | 参数还原 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 59 | 设备状态 | 通用操作 | 复位4G | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 60 | 设备状态 | 通用操作 | 直流载波复位 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 61 | 设备状态 | 通用操作 | 交流载波复位 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 62 | 设备状态 | 通用操作 | 手动录波 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 63 | 设备状态 | 通用操作 | 所有记录数据擦除 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 64 | 设备状态 | 通用操作 | 录波擦除 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 65 | 设备状态 | 通用操作 | 事件擦除 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 66 | 设备状态 | 通用操作 | 日志记录擦除 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 67 | 设备状态 | 通用操作 | 分钟冻结数据擦除 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 68 | 设备状态 | 通用操作 | 日冻结数据擦除 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 69 | 设备状态 | 通用操作 | 月冻结数据擦除 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 70 | 设备状态 | 通用操作 | 年冻结数据擦除 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 71 | 设备状态 | 通用操作 | 报文记录数据擦除 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 72 | 设备状态 | 通用操作 | 操作记录数据擦除 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 73 | 设备状态 | 通用操作 | 电量记录数据擦除 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 74 | 设备状态 | 通用操作 | 打印开关 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 75 | 设备状态 | 通用操作 | 漏电流校准直流量(按钮) | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 76 | 设备状态 | 通用操作 | 漏电流校准系数(按钮) | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 77 | 设备状态 | 通用操作 | 漏电流自检(按钮) | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 06 | N | 78 | 设备状态 | 通用操作 | 恢复出厂设置 | N | Y | UINT16 | 0 |  | 按钮开关 |  | N | N
00 | 03 | N | 4716 | 测量显示 | 交采数据 | 电网频率 | Y | N | UINT16 | 3 | Hz | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4717 | 测量显示 | 交采数据 | 总母线电压avg | Y | N | INT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4718 | 测量显示 | 交采数据 | 上母线电压avg | Y | N | INT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4719 | 测量显示 | 交采数据 | 下母线电压_avg | Y | N | INT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4720 | 测量显示 | 交采数据 | 电网电压A_RMS | Y | N | UINT16 | 2 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4721 | 测量显示 | 交采数据 | 电网电压B_RMS | Y | N | UINT16 | 2 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4722 | 测量显示 | 交采数据 | 电网电压C_RMS | Y | N | UINT16 | 2 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4723 | 测量显示 | 交采数据 | 逆变阻尼电压A_RMS | Y | N | UINT16 | 2 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4724 | 测量显示 | 交采数据 | 逆变阻尼电压B_RMS | Y | N | UINT16 | 2 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4725 | 测量显示 | 交采数据 | 逆变阻尼电压C_RMS | Y | N | UINT16 | 2 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4726 | 测量显示 | 交采数据 | 逆变电流A_RMS | Y | N | UINT16 | 2 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4727 | 测量显示 | 交采数据 | 逆变电流B_RMS | Y | N | UINT16 | 2 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4728 | 测量显示 | 交采数据 | 逆变电流C_RMS | Y | N | UINT16 | 2 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4729 | 测量显示 | 交采数据 | LCL电容电流A_RMS | Y | N | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4730 | 测量显示 | 交采数据 | LCL电容电流B_RMS | Y | N | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4731 | 测量显示 | 交采数据 | LCL电容电流C_RMS | Y | N | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4732 | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_7 | Y | N | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4733 | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_8 | Y | N | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4734 | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_9 | Y | N | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4735 | 测量显示 | 交采数据 | BOOST输入电压1路 | Y | N | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4736 | 测量显示 | 交采数据 | BOOST输入电压2路 | Y | N | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4737 | 测量显示 | 交采数据 | BOOST输入电压3路 | Y | N | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4738 | 测量显示 | 交采数据 | BOOST输入电压4路 | Y | N | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4739 | 测量显示 | 交采数据 | 1路BOOST组串电流1 | Y | N | INT16 | 2 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4740 | 测量显示 | 交采数据 | 2路BOOST组串电流1 | Y | N | INT16 | 2 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4741 | 测量显示 | 交采数据 | 3路BOOST组串电流1 | Y | N | INT16 | 2 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4742 | 测量显示 | 交采数据 | 4路BOOST组串电流1 | Y | N | INT16 | 2 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4743 | 测量显示 | 交采数据 | BOOST电感电流1路 | Y | N | INT16 | 2 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4744 | 测量显示 | 交采数据 | BOOST电感电流2路 | Y | N | INT16 | 2 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4745 | 测量显示 | 交采数据 | BOOST电感电流3路 | Y | N | INT16 | 2 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4746 | 测量显示 | 交采数据 | BOOST电感电流4路 | Y | N | INT16 | 2 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4747 | 测量显示 | 交采数据 | 设备电流A | Y | N | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4748 | 测量显示 | 交采数据 | 设备电流B | Y | N | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4749 | 测量显示 | 交采数据 | 设备电流C | Y | N | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4750 | 测量显示 | 交采数据 | 1路BOOST组串电流2 | Y | N | INT16 | 2 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4751 | 测量显示 | 交采数据 | 2路BOOST组串电流2 | Y | N | INT16 | 2 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4752 | 测量显示 | 交采数据 | 3路BOOST组串电流2 | Y | N | INT16 | 2 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4753 | 测量显示 | 交采数据 | 4路BOOST组串电流2 | Y | N | INT16 | 2 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4772 | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_1 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4773 | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_2 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4774 | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_3 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4775 | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_4 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4776 | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_5 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4777 | 测量显示 | 交采数据 | 预留数据2_6 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4786 | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧有功功率A | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4787 | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧有功功率B | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4788 | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧有功功率C | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4789 | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧有功功率总 | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4790 | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧无功功率A | Y | N | INT16 | 1 | kvar | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4791 | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧无功功率B | Y | N | INT16 | 1 | kvar | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4792 | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧无功功率C | Y | N | INT16 | 1 | kvar | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4793 | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧无功功率总 | Y | N | INT16 | 1 | kvar | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4794 | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧视在功率A | Y | N | UINT16 | 1 | kVA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4795 | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧视在功率B | Y | N | UINT16 | 1 | kVA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4796 | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧视在功率C | Y | N | UINT16 | 1 | kVA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4797 | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧视在功率总 | Y | N | UINT16 | 1 | kVA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4798 | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧功率因数A | Y | N | UINT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4799 | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧功率因数B | Y | N | UINT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4800 | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧功率因数C | Y | N | UINT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4801 | 测量显示 | 功率数据 | 装置侧功率因数总 | Y | N | UINT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4802 | 测量显示 | 功率数据 | 网侧有功功率A | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4803 | 测量显示 | 功率数据 | 网侧有功功率B | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4804 | 测量显示 | 功率数据 | 网侧有功功率C | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4805 | 测量显示 | 功率数据 | 网侧有功功率总 | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4806 | 测量显示 | 功率数据 | 网侧无功功率A | Y | N | INT16 | 1 | kvar | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4807 | 测量显示 | 功率数据 | 网侧无功功率B | Y | N | INT16 | 1 | kvar | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4808 | 测量显示 | 功率数据 | 网侧无功功率C | Y | N | INT16 | 1 | kvar | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4809 | 测量显示 | 功率数据 | 网侧无功功率总 | Y | N | INT16 | 1 | kvar | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4810 | 测量显示 | 功率数据 | 网侧视在功率A | Y | N | UINT16 | 1 | kVA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4811 | 测量显示 | 功率数据 | 网侧视在功率B | Y | N | UINT16 | 1 | kVA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4812 | 测量显示 | 功率数据 | 网侧视在功率C | Y | N | UINT16 | 1 | kVA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4813 | 测量显示 | 功率数据 | 网侧视在功率总 | Y | N | UINT16 | 1 | kVA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4814 | 测量显示 | 功率数据 | 网侧功率因数A | Y | N | INT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4815 | 测量显示 | 功率数据 | 网侧功率因数B | Y | N | INT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4816 | 测量显示 | 功率数据 | 网侧功率因数C | Y | N | INT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4817 | 测量显示 | 功率数据 | 网侧功率因数总 | Y | N | INT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4818 | 测量显示 | 功率数据 | 负载有功功率A | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4819 | 测量显示 | 功率数据 | 负载有功功率B | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4820 | 测量显示 | 功率数据 | 负载有功功率C | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4821 | 测量显示 | 功率数据 | 负载有功功率总 | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4822 | 测量显示 | 功率数据 | 负载无功功率A | Y | N | INT16 | 1 | kvar | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4823 | 测量显示 | 功率数据 | 负载无功功率B | Y | N | INT16 | 1 | kvar | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4824 | 测量显示 | 功率数据 | 负载无功功率C | Y | N | INT16 | 1 | kvar | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4825 | 测量显示 | 功率数据 | 负载无功功率总 | Y | N | INT16 | 1 | kvar | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4826 | 测量显示 | 功率数据 | 负载视在功率A | Y | N | UINT16 | 1 | kVA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4827 | 测量显示 | 功率数据 | 负载视在功率B | Y | N | UINT16 | 1 | kVA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4828 | 测量显示 | 功率数据 | 负载视在功率C | Y | N | UINT16 | 1 | kVA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4829 | 测量显示 | 功率数据 | 负载视在功率总 | Y | N | UINT16 | 1 | kVA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4830 | 测量显示 | 功率数据 | 负载功率因数A | Y | N | INT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4831 | 测量显示 | 功率数据 | 负载功率因数B | Y | N | INT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4832 | 测量显示 | 功率数据 | 负载功率因数C | Y | N | INT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4833 | 测量显示 | 功率数据 | 负载功率因数总 | Y | N | INT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4834 | 测量显示 | 功率数据 | BOOST功率1路 | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4835 | 测量显示 | 功率数据 | BOOST功率2路 | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4836 | 测量显示 | 功率数据 | BOOST功率3路 | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4837 | 测量显示 | 功率数据 | BOOST功率4路 | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4838 | 测量显示 | 功率数据 | BOOST功率总 | Y | N | INT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4866 | 测量显示 | 不平衡数据 | 网侧电流不平衡度 | Y | N | UINT16 | 1 | % | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4867 | 测量显示 | 不平衡数据 | 网侧电流负序不平衡度 | Y | N | UINT16 | 1 | % | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4868 | 测量显示 | 不平衡数据 | 网侧电流零序不平衡度 | Y | N | UINT16 | 1 | % | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4869 | 测量显示 | 不平衡数据 | 负载电流不平衡度 | Y | N | UINT16 | 1 | % | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4870 | 测量显示 | 不平衡数据 | 负载电流负序不平衡度 | Y | N | UINT16 | 1 | % | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4871 | 测量显示 | 不平衡数据 | 负载电流零序不平衡度 | Y | N | UINT16 | 1 | % | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4872 | 测量显示 | 不平衡数据 | 电网电压不平衡度 | Y | N | UINT16 | 1 | % | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4873 | 测量显示 | 不平衡数据 | 电网电压负序不平衡度 | Y | N | UINT16 | 1 | % | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4874 | 测量显示 | 不平衡数据 | 电网电压零序不平衡度 | Y | N | UINT16 | 1 | % | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 300 | 测量显示 | 硬件状态 | 腔体1温度 | Y | N | INT16 | 1 | ℃ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 301 | 测量显示 | 硬件状态 | 腔体2温度 | Y | N | INT16 | 1 | ℃ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 302 | 测量显示 | 硬件状态 | 散热片温度 | Y | N | INT16 | 1 | ℃ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 303 | 测量显示 | 硬件状态 | 预留测温1 | Y | N | INT16 | 1 | ℃ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 304 | 测量显示 | 硬件状态 | 内部风扇转速1 | Y | N | UINT16 | 0 | r/min | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 317 | 测量显示 | 硬件状态 | 内部风扇转速2 | Y | N | UINT16 | 0 | r/min | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 305 | 测量显示 | 硬件状态 | 外部风扇转速1 | Y | N | UINT16 | 0 | r/min | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 306 | 测量显示 | 硬件状态 | 外部风扇转速2 | Y | N | UINT16 | 0 | r/min | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 318 | 测量显示 | 硬件状态 | 外部风扇转速3 | Y | N | UINT16 | 0 | r/min | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 307 | 测量显示 | 硬件状态 | 绝缘继电器闭合电压 | Y | N | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 308 | 测量显示 | 硬件状态 | 绝缘继电器断开电压 | Y | N | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 309 | 测量显示 | 硬件状态 | 绝缘检测阻值 | Y | N | INT16 | 0 | KΩ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 310 | 测量显示 | 硬件状态 | 交流漏电流有效值 | Y | N | UINT16 | 0 | mA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 319 | 测量显示 | 硬件状态 | 外部漏电流有效值 | Y | N | UINT16 | 0 | mA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 311 | 测量显示 | 硬件状态 | PID继电器状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-断开 1-闭合 | N | N
00 | 03 | N | 312 | 测量显示 | 硬件状态 | 绝缘检测阻值2 | Y | N | INT16 | 0 | KΩ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 313 | 测量显示 | 硬件状态 | 漏电流AD值 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4646 | 测量显示 | 硬件状态 | 继电器A状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-断开 1-闭合 | N | N
00 | 03 | N | 4647 | 测量显示 | 硬件状态 | 继电器B状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-断开 1-闭合 | N | N
00 | 03 | N | 4648 | 测量显示 | 硬件状态 | 继电器C状态 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-断开 1-闭合 | N | N
00 | 03 | N | 314 | 测量显示 | 硬件状态 | 防逆变电流A相 | Y | N | INT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 315 | 测量显示 | 硬件状态 | 防逆变电流B相 | Y | N | INT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 316 | 测量显示 | 硬件状态 | 防逆变电流C相 | Y | N | INT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 330 | 测量显示 | THD数据 | 网侧电压THD_A | Y | N | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 331 | 测量显示 | THD数据 | 网侧电压THD_B | Y | N | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 332 | 测量显示 | THD数据 | 网侧电压THD_C | Y | N | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 333 | 测量显示 | THD数据 | 网侧电流THD_A | Y | N | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 334 | 测量显示 | THD数据 | 网侧电流THD_B | Y | N | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 335 | 测量显示 | THD数据 | 网侧电流THD_C | Y | N | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 336 | 测量显示 | THD数据 | 负载电流THD_A | Y | N | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 337 | 测量显示 | THD数据 | 负载电流THD_B | Y | N | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 338 | 测量显示 | THD数据 | 负载电流THD_C | Y | N | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 339-388 | 测量显示 | THD数据 | 网侧电压谐波THD A相 | Y | N | UINT16 | 2 |  | 各次谐波 |  | N | N
00 | 03 | Y | 389-438 | 测量显示 | THD数据 | 网侧电压谐波THD B相 | Y | N | UINT16 | 2 |  | 各次谐波 |  | N | N
00 | 03 | Y | 439-488 | 测量显示 | THD数据 | 网侧电压谐波THD C相 | Y | N | UINT16 | 2 |  | 各次谐波 |  | N | N
00 | 03 | Y | 489-538 | 测量显示 | THD数据 | 交流电流谐波THD A相 | Y | N | UINT16 | 2 |  | 各次谐波 | A相网侧电流THD | N | N
00 | 03 | Y | 539-588 | 测量显示 | THD数据 | 交流电流谐波THD B相 | Y | N | UINT16 | 2 |  | 各次谐波 | B相网侧电流THD | N | N
00 | 03 | Y | 589-638 | 测量显示 | THD数据 | 交流电流谐波THD C相 | Y | N | UINT16 | 2 |  | 各次谐波 | C相网侧电流THD | N | N
00 | 03 | Y | 710-711 | 测量显示 | 记录数据 | 累计发电量 | Y | N | UINT32 | 3 | kWh | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 712-713 | 测量显示 | 记录数据 | 累计耗电量 | Y | N | UINT32 | 3 | kWh | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 714-715 | 测量显示 | 记录数据 | 年发电量 | Y | N | UINT32 | 3 | kWh | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 716-717 | 测量显示 | 记录数据 | 年耗电量 | Y | N | UINT32 | 3 | kWh | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 718-719 | 测量显示 | 记录数据 | 月发电量 | Y | N | UINT32 | 3 | kWh | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 720-721 | 测量显示 | 记录数据 | 月耗电量 | Y | N | UINT32 | 3 | kWh | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 722-723 | 测量显示 | 记录数据 | 日发电量 | Y | N | UINT32 | 3 | kWh | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 724-725 | 测量显示 | 记录数据 | 日耗电量 | Y | N | UINT32 | 3 | kWh | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 726-727 | 测量显示 | 记录数据 | 总并网运行时间 | Y | N | UINT32 | 0 | min | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 200-205 | 参数设置 | 基本参数 | 系统时间 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 日期时间 |  | N | N
00 | 03 | N | 100 | 参数设置 | 基本参数 | 工作模式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-并网模式 1-恒流模式 | N | N
00 | 03 | N | 101 | 参数设置 | 基本参数 | 补偿模式选择 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 |  | N | N
00 | 03 | N | 102 | 参数设置 | 基本参数 | 开机模式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-自动 1-手动 | N | N
00 | 03 | N | 103 | 参数设置 | 基本参数 | 自动开机延时 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 104 | 参数设置 | 基本参数 | 定时开关机使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-使能 1-不使能 | N | N
00 | 03 | Y | 105-107 | 参数设置 | 基本参数 | 定时开机时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 日期时间 |  | N | N
00 | 03 | Y | 108-110 | 参数设置 | 基本参数 | 定时关机时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 日期时间 |  | N | N
00 | 03 | N | 111 | 参数设置 | 基本参数 | 低功耗判断延时 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 112 | 参数设置 | 基本参数 | 退出低功耗判断延时 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 113 | 参数设置 | 基本参数 | 自动复位延时 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 114 | 参数设置 | 基本参数 | DSP看门狗复位使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-使能 1-禁用 | N | N
00 | 03 | N | 115 | 参数设置 | 基本参数 | 分钟冻结周期 | Y | Y | UINT16 | 0 | min | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 116 | 参数设置 | 基本参数 | 报文记录使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-禁用 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 117 | 参数设置 | 基本参数 | 报文记录方向 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-仅接收 1-仅发送 2-全部 | N | N
00 | 03 | N | 118 | 参数设置 | 基本参数 | 报文记录端口 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-uart1_ACPLC 1-uart2_4G 2-uart3_DCPLC 3-uart4 4-uart5 5-uart6_DSP 6-uart7 7-uart8_ARC 8-uart9 9-uart10_维护 10-CAN 11-ETH | N | N
00 | 03 | N | 119 | 参数设置 | 基本参数 | 错误打印记录使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 120 | 参数设置 | 基本参数 | 绝缘阻值检测使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 121 | 参数设置 | 基本参数 | 风扇控制模式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-自动 1-手动 | N | N
00 | 03 | N | 122 | 参数设置 | 基本参数 | 漏电流模式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-关闭检测 1-缓变检测 2-突变检测 3-缓变+突变检测 | N | N
00 | 03 | N | 123 | 参数设置 | 基本参数 | 放电起始功率 | Y | Y | UINT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 124 | 参数设置 | 基本参数 | 抗PID使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 125 | 参数设置 | 基本参数 | 抗PID启动时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 126 | 参数设置 | 基本参数 | 自动清除故障模式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能故障自动清除 1-固定1秒周期清除 2-固定5秒周期清除 3-固定10秒周期清除 4-固定15秒周期清除 5-固定20秒周期清除 6-固定25秒周期清除 7-固定30秒周期清除 8-固定1分钟周期清除 9-固定5分钟周期清除 10-固定10分钟周期清除 11-固定15分钟周期清除 12-固定20分钟周期清除 13-固定25分钟周期清除 14-固定30分钟周期清除 15-队列[10s,2m,5m,10m,20m] | N | N
00 | 03 | N | 127 | 参数设置 | 基本参数 | 交流载波使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 128 | 参数设置 | 基本参数 | 逆变器控制使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 170 | 参数设置 | ARM限幅参数 | 风扇自动控制因素 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-功率和温度 1-功率 2-温度 | N | N
00 | 03 | N | 171 | 参数设置 | ARM限幅参数 | 手动风扇占空比 | Y | Y | UINT16 | 0 | % | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 172 | 参数设置 | ARM限幅参数 | 风扇启动占空比 | Y | Y | UINT16 | 0 | % | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 173 | 参数设置 | ARM限幅参数 | 风扇最大占空比 | Y | Y | UINT16 | 0 | % | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 174 | 参数设置 | ARM限幅参数 | 风扇启动温度 | Y | Y | UINT16 | 0 | ℃ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 175 | 参数设置 | ARM限幅参数 | 风扇满速温度 | Y | Y | UINT16 | 0 | ℃ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 176 | 参数设置 | ARM限幅参数 | 风扇启动功率(额定值%) | Y | Y | UINT16 | 0 | % | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 177 | 参数设置 | ARM限幅参数 | 风扇满速功率(额定值%) | Y | Y | UINT16 | 0 | % | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 178 | 参数设置 | ARM限幅参数 | 幅值参考预留1 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 179 | 参数设置 | ARM限幅参数 | 幅值参考预留2 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 180 | 参数设置 | ARM限幅参数 | 幅值参考预留3 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 181 | 参数设置 | ARM限幅参数 | 幅值参考预留4 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 182 | 参数设置 | ARM限幅参数 | 幅值参考预留5 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 183 | 参数设置 | ARM限幅参数 | 幅值参考预留6 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 184 | 参数设置 | ARM限幅参数 | 幅值参考预留7 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 185 | 参数设置 | ARM判断阈值 | 绝缘阻值故障阈值 | Y | Y | UINT16 | 0 | KΩ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 186 | 参数设置 | ARM判断阈值 | 绝缘检测闭合时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | ms | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 187 | 参数设置 | ARM判断阈值 | 绝缘检测断开时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | ms | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 188 | 参数设置 | ARM判断阈值 | 风扇故障转速阈值 | Y | Y | UINT16 | 0 | r/min | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 189 | 参数设置 | ARM判断阈值 | 漏电流故障阈值 | Y | Y | UINT16 | 0 | mA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 190 | 参数设置 | ARM判断阈值 | 阈值参考预留1 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 191 | 参数设置 | ARM判断阈值 | 过温判定时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 192 | 参数设置 | ARM判断阈值 | 自检超时判定时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 193 | 参数设置 | ARM判断阈值 | 绝缘检测母线电压阈值 | Y | Y | UINT16 | 0 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 194 | 参数设置 | ARM判断阈值 | 绝缘检测继电器电压阈值 | Y | Y | UINT16 | 0 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 195 | 参数设置 | ARM判断阈值 | 漏电流3级突变触发阈值 | Y | Y | UINT16 | 0 | mA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 196 | 参数设置 | ARM判断阈值 | 漏电流缓变动作阈值 | Y | Y | UINT16 | 0 | mA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 197 | 参数设置 | ARM判断阈值 | 漏电流缓变时间阈值 | Y | Y | UINT16 | 0 | ms | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 198 | 参数设置 | ARM判断阈值 | 漏电流1级突变触发阈值 | Y | Y | UINT16 | 0 | mA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 199 | 参数设置 | ARM判断阈值 | 漏电流2级突变触发阈值 | Y | Y | UINT16 | 0 | mA | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4197 | 参数设置 | DSP基本参数 | 工作使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4198 | 参数设置 | DSP基本参数 | 孤岛检测使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4199 | 参数设置 | DSP基本参数 | LVRT使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4200 | 参数设置 | DSP基本参数 | HVRT使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4201 | 参数设置 | DSP基本参数 | MPPT使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4202 | 参数设置 | DSP基本参数 | 老化测试使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4203 | 参数设置 | DSP基本参数 | 相序异常运行使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4204 | 参数设置 | DSP基本参数 | 预留参数1_3 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4205 | 参数设置 | DSP基本参数 | 直流输入电压开机阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4206 | 参数设置 | DSP基本参数 | 直流输入电压关机阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4207 | 参数设置 | DSP基本参数 | 最大输出功率限值 | Y | Y | UINT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4208 | 参数设置 | DSP基本参数 | 功率变化率上限 | Y | Y | UINT16 | 1 | 10%Pn/min | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4209 | 参数设置 | DSP基本参数 | 无功生成模式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-关闭 1-恒无功功率模式 2-恒功率因数模式 3-恒电压控制 | N | N
00 | 03 | N | 4210 | 参数设置 | DSP基本参数 | 恒无功控制给定所需的无功功率 | Y | Y | INT16 | 3 | kvar | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4211 | 参数设置 | DSP基本参数 | 恒功率因数控制给定所需的功率因数 | Y | Y | INT16 | 3 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4212 | 参数设置 | DSP基本参数 | 恒电网电压控制给定目标电网电压 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4213 | 参数设置 | DSP基本参数 | 预留参数1_5 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-故障(停机，0.85Un) 1-告警（维持电压，提高输出功率（X）） 2-告警（按标准运行规定时间后停机，停机后故障（B类）） | N | N
00 | 03 | N | 4214 | 参数设置 | DSP基本参数 | 预留参数1_6 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-故障(停机,1.35Un) 1-告警（维持电压，降低输出功率（限制有功）） 2-告警（按标准运行规定时间后停机，停机后故障（B类）） | N | N
00 | 03 | N | 4215 | 参数设置 | DSP基本参数 | 预留参数1_7 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-故障(停机(B类)) 1-告警（降低输出功率（限制有功）） 2-告警（按标准运行规定时间后停机，停机后故障(A类)） | N | N
00 | 03 | N | 4216 | 参数设置 | DSP基本参数 | 预留参数1_8 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-故障(停机(B类)) 1-告警（提高输出功率（X）） 2-告警（按标准运行规定时间后停机，停机后故障(A类)） | N | N
00 | 03 | N | 4217 | 参数设置 | DSP基本参数 | 多峰扫描使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-关闭 1-开启 | N | N
00 | 03 | N | 4218 | 参数设置 | DSP基本参数 | 多峰扫描时间间隔 | Y | Y | UINT16 | 0 | min | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4219 | 参数设置 | DSP基本参数 | 频率-有功控制斜率 | Y | Y | UINT16 | 1 | %Pn/Hz | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4220 | 参数设置 | DSP基本参数 | 电网恢复等待时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | S | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4221 | 参数设置 | DSP基本参数 | 孤岛响应时间上限 | Y | Y | UINT16 | 2 | S | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4222 | 参数设置 | DSP基本参数 | 预留参数1_9 | Y | Y | UINT16 | 1 | W | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4223 | 参数设置 | DSP基本参数 | MPPT最小扰动步长 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4224 | 参数设置 | DSP基本参数 | 待机母线均压使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4225 | 参数设置 | DSP基本参数 | 关机上限时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | S | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4226 | 参数设置 | DSP基本参数 | 开机电压上限 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4227 | 参数设置 | DSP基本参数 | 追踪电压上限 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4228 | 参数设置 | DSP基本参数 | 低压降额使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4229 | 参数设置 | DSP基本参数 | 过压降额使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4230 | 参数设置 | DSP基本参数 | 共用一路输入模式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4231 | 参数设置 | DSP基本参数 | 故障模式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-重复故障允许开机 1-重复故障不允许开机 | N | N
00 | 03 | N | 4232 | 参数设置 | DSP基本参数 | 预留参数1_10 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4233 | 参数设置 | DSP基本参数 | PV1连接关系 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不开启 1-接第一路 2-接第二路 3-两路都接 4-两路都不接 5-单路功率高时自动识别 | N | N
00 | 03 | N | 4234 | 参数设置 | DSP基本参数 | PV2连接关系 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4235 | 参数设置 | DSP基本参数 | PV3连接关系 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4236 | 参数设置 | DSP基本参数 | PV4连接关系 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4237 | 参数设置 | DSP基本参数 | MPPT波动处理逻辑使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4238 | 参数设置 | DSP基本参数 | 有功功率自动调整 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4239 | 参数设置 | DSP基本参数 | 无功补偿量 | Y | Y | INT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4240 | 参数设置 | DSP基本参数 | 无功闭环补偿使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4241 | 参数设置 | DSP基本参数 | 逆变电流补偿使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4242 | 参数设置 | DSP基本参数 | 逆变电流补偿系数 | Y | Y | UINT16 | 3 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4243 | 参数设置 | DSP基本参数 | 逆变电路延迟角度 | Y | Y | INT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4244 | 参数设置 | DSP基本参数 | 电容电流延迟角度 | Y | Y | INT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4245 | 参数设置 | DSP基本参数 | 电容电流比例系数 | Y | Y | UINT16 | 3 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4246 | 参数设置 | DSP基本参数 | PV电流比例校准系数 | Y | Y | UINT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4247 | 参数设置 | DSP基本参数 | PV输入校准标志 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-关闭 1-手动调整 2-自动校准 | N | N
00 | 03 | N | 4248 | 参数设置 | DSP基本参数 | 直流功率补偿 | Y | Y | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4249 | 参数设置 | DSP基本参数 | BOOST运行模式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-最大功率追踪模式 1-母线稳压模式 2-恒流模式 3-旁路模式 4-效率模式 | N | N
00 | 03 | N | 4250 | 参数设置 | DSP基本参数 | 第1路BOOST使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4251 | 参数设置 | DSP基本参数 | 第2路BOOST使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4252 | 参数设置 | DSP基本参数 | 第3路BOOST使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4253 | 参数设置 | DSP基本参数 | 第4路BOOST使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4254 | 参数设置 | DSP基本参数 | 分段保护使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4255 | 参数设置 | DSP基本参数 | PV反接检测使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4256 | 参数设置 | DSP基本参数 | PV回灌检测使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4257 | 参数设置 | DSP基本参数 | 孤岛保护兼容频率适应性 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4258 | 参数设置 | DSP基本参数 | 功率控制时无功优先使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4259 | 参数设置 | DSP基本参数 | 母线欠压检测使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4260 | 参数设置 | DSP基本参数 | 高低穿模式切换 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4261 | 参数设置 | DSP基本参数 | 预留参数1_4 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4262 | 参数设置 | DSP基本参数 | 电压无功控制模式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4263 | 参数设置 | DSP基本参数 | 精度判断模式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-相对误差 1-绝对误差 | N | N
00 | 03 | N | 4277 | 参数设置 | 环路控制 | 外环PI控制：Kp | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4278 | 参数设置 | 环路控制 | 外环PI控制：Ki | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4279 | 参数设置 | 环路控制 | 外环PI控制：OutLimit | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4280 | 参数设置 | 环路控制 | 均压环PI控制：Kp | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4281 | 参数设置 | 环路控制 | 均压环PI控制：Ki | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4282 | 参数设置 | 环路控制 | 均压环PI控制：OutLimit | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4283 | 参数设置 | 环路控制 | 电流环Kp | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4284 | 参数设置 | 环路控制 | 有源阻尼Kp | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4285 | 参数设置 | 环路控制 | 无功稳压控制Kp | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4286 | 参数设置 | 环路控制 | 无功稳压控制Ki | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4287 | 参数设置 | 环路控制 | 电流环q轴PI控制:Ki | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4288 | 参数设置 | 环路控制 | 电流环q轴PI控制:OutLimit | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4289 | 参数设置 | 环路控制 | 零序电流PI控制:Kp | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4290 | 参数设置 | 环路控制 | 零序电流PI控制:Ki | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4291 | 参数设置 | 环路控制 | 零序电流PI控制:OutLimit | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4292 | 参数设置 | 环路控制 | 1次谐振增益 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4293 | 参数设置 | 环路控制 | 2次谐振增益 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4294 | 参数设置 | 环路控制 | 3次谐振增益 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4295 | 参数设置 | 环路控制 | 4次谐振增益 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4296 | 参数设置 | 环路控制 | 5次谐振增益 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4297 | 参数设置 | 环路控制 | 6次谐振增益 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4298 | 参数设置 | 环路控制 | 7次谐振增益 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4299 | 参数设置 | 环路控制 | 8次谐振增益 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4300 | 参数设置 | 环路控制 | 9次谐振增益 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4301 | 参数设置 | 环路控制 | 10次谐振增益 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4302 | 参数设置 | 环路控制 | 11次谐振增益 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4303 | 参数设置 | 环路控制 | 12次谐振增益 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4304 | 参数设置 | 环路控制 | 13次谐振增益 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4305 | 参数设置 | 环路控制 | boost电压环Kp | Y | Y | UINT16 | 3 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4306 | 参数设置 | 环路控制 | boost电压环Ki | Y | Y | UINT16 | 3 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4307 | 参数设置 | 环路控制 | boost电流环Kp | Y | Y | UINT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4308 | 参数设置 | 环路控制 | boost电流环Ki | Y | Y | UINT16 | 3 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4309 | 参数设置 | 环路控制 | 低电压穿越系数 | Y | Y | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4310 | 参数设置 | 环路控制 | 高电压穿越系数 | Y | Y | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4311 | 参数设置 | 环路控制 | 调制方式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-SPWM 1-SVPWM 2-DPWM 3-AUTO | N | N
00 | 03 | N | 4312 | 参数设置 | 环路控制 | 电压前馈方式 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4313 | 参数设置 | 环路控制 | 母线电压参考值下限 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4314 | 参数设置 | 环路控制 | 零序分量控制kp参数 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4315 | 参数设置 | 环路控制 | 加权前馈的占比系数 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4316 | 参数设置 | 环路控制 | 限功率模式使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4317 | 参数设置 | 环路控制 | 孤岛保护Kp | Y | Y | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4318 | 参数设置 | 环路控制 | 进入CPWM调制度阈值 | Y | Y | UINT16 | 3 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4319 | 参数设置 | 环路控制 | 进入DPWM调制度阈值 | Y | Y | UINT16 | 3 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4320 | 参数设置 | 环路控制 | 进入CPWM母线电压阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4321 | 参数设置 | 环路控制 | 进入DPWM母线电压阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4322 | 参数设置 | 环路控制 | 直流电压参考 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4323 | 参数设置 | 环路控制 | 交流电压参考 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4324 | 参数设置 | 环路控制 | 无功电流参考 | Y | Y | INT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4325 | 参数设置 | 环路控制 | boost1电流参考值 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4326 | 参数设置 | 环路控制 | boost2电流参考值 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4327 | 参数设置 | 环路控制 | boost3电流参考值 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4328 | 参数设置 | 环路控制 | boost4电流参考值 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4329 | 参数设置 | 环路控制 | 有功电流参考 | Y | Y | INT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4330 | 参数设置 | 环路控制 | 无功调压系数 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4331 | 参数设置 | 环路控制 | 共模电流幅值阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4332 | 参数设置 | 环路控制 | CPWM共模电流次数 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4333 | 参数设置 | 环路控制 | DPWM共模电流次数 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4347 | 参数设置 | 保护参数 | 开路电压过高阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4348 | 参数设置 | 保护参数 | 直流输入过压阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4349 | 参数设置 | 保护参数 | 直流母线过压阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4350 | 参数设置 | 保护参数 | 直流母线欠压阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4351 | 参数设置 | 保护参数 | 逆变电流保护瞬时值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4352 | 参数设置 | 保护参数 | 逆变电流保护有效值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4353 | 参数设置 | 保护参数 | 逆变电流逐波限流封锁阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4354 | 参数设置 | 保护参数 | 逆变电流逐波限流解封阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4355 | 参数设置 | 保护参数 | Boost1过流软件保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4356 | 参数设置 | 保护参数 | Boost2过流软件保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4357 | 参数设置 | 保护参数 | Boost3过流软件保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4358 | 参数设置 | 保护参数 | Boost4过流软件保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4359 | 参数设置 | 保护参数 | MPPT短路电压阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4360 | 参数设置 | 保护参数 | MPPT短路电流阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4361 | 参数设置 | 保护参数 | 额定电网保护电压 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4362 | 参数设置 | 保护参数 | 电网过压阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4363 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠压阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4364 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠压二级保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4365 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠压一级保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4366 | 参数设置 | 保护参数 | 电网过压一级保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4367 | 参数设置 | 保护参数 | 电网过压二级保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4368 | 参数设置 | 保护参数 | 过压降额阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4369 | 参数设置 | 保护参数 | 电网频率上限 | Y | Y | UINT16 | 1 | HZ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4370 | 参数设置 | 保护参数 | 电网频率下限 | Y | Y | UINT16 | 1 | HZ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4371 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频五级保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 2 | Hz | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4372 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频四级保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 2 | Hz | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4373 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频三级保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 2 | Hz | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4374 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频二级保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 2 | Hz | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4375 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频一级保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 2 | Hz | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4376 | 参数设置 | 保护参数 | 电网过频一级保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 2 | Hz | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4377 | 参数设置 | 保护参数 | 电网过频二级保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 2 | Hz | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4378 | 参数设置 | 保护参数 | 电网过频三级保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 2 | Hz | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4379 | 参数设置 | 保护参数 | 过频降额阈值 | Y | Y | UINT16 | 2 | Hz | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4380 | 参数设置 | 保护参数 | 滤波电容过流保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4381 | 参数设置 | 保护参数 | 滤波电容过压保护阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4382 | 参数设置 | 保护参数 | 绝缘阻抗检测阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | KΩ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4383 | 参数设置 | 保护参数 | 电网故障屏蔽内部故障 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4384 | 参数设置 | 保护参数 | 主动反孤岛阈值 | Y | Y | UINT16 | 2 | Hz | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4385 | 参数设置 | 保护参数 | 反孤岛无功电流余量 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4386 | 参数设置 | 保护参数 | PV接线检测(未启用) | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4387 | 参数设置 | 保护参数 | PV反接电压阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4388 | 参数设置 | 保护参数 | PV反接电感电流阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4389 | 参数设置 | 保护参数 | PV回灌电压阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4390 | 参数设置 | 保护参数 | 支路输入电流阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4391 | 参数设置 | 保护参数 | 支路输入电流阈值1 | Y | Y | INT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4392 | 参数设置 | 保护参数 | 支路输入电流阈值2 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4393 | 参数设置 | 保护参数 | 节能告警阈值1 | Y | Y | UINT16 | 0 | W | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4394 | 参数设置 | 保护参数 | 节能告警阈值2 | Y | Y | UINT16 | 0 | W | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4395 | 参数设置 | 保护参数 | 腔体过温阈值 | Y | Y | UINT16 | 0 | ℃ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4396 | 参数设置 | 保护参数 | 腔体2过温阈值 | Y | Y | UINT16 | 0 | ℃ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4397 | 参数设置 | 保护参数 | 散热片过温阈值 | Y | Y | UINT16 | 0 | ℃ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4398 | 参数设置 | 保护参数 | Q-U低压系数阈值 | Y | Y | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4399 | 参数设置 | 保护参数 | Q-U高压系数阈值 | Y | Y | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4400 | 参数设置 | 保护参数 | 低穿穿越边界 | Y | Y | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4401 | 参数设置 | 保护参数 | 高穿穿越边界 | Y | Y | UINT16 | 2 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4402 | 参数设置 | 保护参数 | 滤波电容过流保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | ms | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4403 | 参数设置 | 保护参数 | 逆变过流保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | ms | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4404 | 参数设置 | 保护参数 | 电网过压L0保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | ms | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4405 | 参数设置 | 保护参数 | 电网过压L1保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | ms | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4406 | 参数设置 | 保护参数 | 电网过压L2保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | ms | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4407 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠压L0保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | ms | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4408 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠压L1保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | ms | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4409 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠压L2保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | ms | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4410 | 参数设置 | 保护参数 | 电网过频L0保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | ms | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4411 | 参数设置 | 保护参数 | 电网过频L1保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4412 | 参数设置 | 保护参数 | 电网过频L2保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4413 | 参数设置 | 保护参数 | 电网过频L3保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | ms | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4414 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频L0保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | ms | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4415 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频L1保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4416 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频L2保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4417 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频L3保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4418 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频L4保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4419 | 参数设置 | 保护参数 | 电网欠频L5保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | ms | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4420 | 参数设置 | 保护参数 | 母线欠压保护时间 | Y | Y | UINT16 | 0 | ms | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4427 | 参数设置 | 限幅参数 | 高低穿无功电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4428 | 参数设置 | 限幅参数 | 逆变总电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4429 | 参数设置 | 限幅参数 | 逆变有功电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4430 | 参数设置 | 限幅参数 | 逆变无功电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4431 | 参数设置 | 限幅参数 | Boost1单路电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4432 | 参数设置 | 限幅参数 | Boost2单路电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4433 | 参数设置 | 限幅参数 | Boost3单路电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4434 | 参数设置 | 限幅参数 | Boost4单路电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4435 | 参数设置 | 限幅参数 | 5次谐波电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4436 | 参数设置 | 限幅参数 | 7次谐波电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4437 | 参数设置 | 限幅参数 | 11次谐波电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4438 | 参数设置 | 限幅参数 | 13次谐波电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4439 | 参数设置 | 限幅参数 | 17次谐波电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4440 | 参数设置 | 限幅参数 | 19次谐波电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4441 | 参数设置 | 限幅参数 | 2次谐波电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4442 | 参数设置 | 限幅参数 | 4次谐波电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4443 | 参数设置 | 限幅参数 | 6次谐波电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4444 | 参数设置 | 限幅参数 | 8次谐波电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4445 | 参数设置 | 限幅参数 | 10次谐波电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4446 | 参数设置 | 限幅参数 | 14次谐波电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4447 | 参数设置 | 限幅参数 | 16次谐波电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4448 | 参数设置 | 限幅参数 | 20次谐波电流限幅值 | Y | Y | UINT16 | 1 | A | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4449 | 参数设置 | 限幅参数 | 进入DPWM视在功率阈值 | Y | Y | UINT16 | 0 | W | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4450 | 参数设置 | 限幅参数 | 进入CPWM视在功率阈值 | Y | Y | UINT16 | 0 | W | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4451 | 参数设置 | 限幅参数 | 零序超前补偿kp | Y | Y | UINT16 | 4 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4452 | 参数设置 | 限幅参数 | 散热片过温降功率阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | ℃ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4453 | 参数设置 | 限幅参数 | 腔体过温降功率阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | ℃ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4454 | 参数设置 | 限幅参数 | 腔体2过温降功率阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | ℃ | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4455 | 参数设置 | 限幅参数 | 过温降额功率下限 | Y | Y | UINT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4456 | 参数设置 | 限幅参数 | 风扇故障降额功率下限 | Y | Y | UINT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4457 | 参数设置 | 限幅参数 | 过温降额功率上限 | Y | Y | UINT16 | 1 | kW | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4458 | 参数设置 | 限幅参数 | 过温降额功率变化率上限 | Y | Y | UINT16 | 1 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4477 | 参数设置 | 开发调试 | 预留参数5_0 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4478 | 参数设置 | 开发调试 | 预留参数5_1 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4479 | 参数设置 | 开发调试 | 预留参数5_2 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4480 | 参数设置 | 开发调试 | 预留参数5_3 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4481 | 参数设置 | 开发调试 | 整机状态 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4482 | 参数设置 | 开发调试 | 逆变状态 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4483 | 参数设置 | 开发调试 | MPPT1状态(debug) | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4484 | 参数设置 | 开发调试 | MPPT2状态(debug) | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4485 | 参数设置 | 开发调试 | MPPT3状态(debug) | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4486 | 参数设置 | 开发调试 | MPPT4状态(debug) | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4487 | 参数设置 | 开发调试 | 功率不足标志 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4488 | 参数设置 | 开发调试 | MPPT手动参考标志位 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4489 | 参数设置 | 开发调试 | MPPT手动参考值 | Y | Y | UINT16 | 0 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4490 | 参数设置 | 开发调试 | 母线均压开启阈值 | Y | Y | UINT16 | 1 | V | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4491 | 参数设置 | 开发调试 | 预留参数5_4 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4492 | 参数设置 | 开发调试 | 预留参数5_5 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4096 | 参数设置 | 校准参数 | A相采样校准a（网侧交流电压采样） | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4097 | 参数设置 | 校准参数 | A相采样校准b（网侧交流电压采样） | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4098 | 参数设置 | 校准参数 | B相采样校准a（网侧交流电压采样） | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4099 | 参数设置 | 校准参数 | B相采样校准b（网侧交流电压采样） | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4100 | 参数设置 | 校准参数 | C相采样校准a（网侧交流电压采样） | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4101 | 参数设置 | 校准参数 | C相采样校准b（网侧交流电压采样） | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4102 | 参数设置 | 校准参数 | A相采样校准a(逆变侧电感电流) | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4103 | 参数设置 | 校准参数 | A相采样校准b(逆变侧电感电流) | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4104 | 参数设置 | 校准参数 | A相逆变电流相位偏移量 | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4105 | 参数设置 | 校准参数 | B相采样校准a(逆变侧电感电流) | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4106 | 参数设置 | 校准参数 | B相采样校准b(逆变侧电感电流) | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4107 | 参数设置 | 校准参数 | B相逆变电流相位偏移量 | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4108 | 参数设置 | 校准参数 | C相采样校准a(逆变侧电感电流) | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4109 | 参数设置 | 校准参数 | C相采样校准b(逆变侧电感电流) | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4110 | 参数设置 | 校准参数 | C相逆变电流相位偏移量 | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4111 | 参数设置 | 校准参数 | A相LCL电容电流系数 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4112 | 参数设置 | 校准参数 | A相LCL电容电流相位偏移量 | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4113 | 参数设置 | 校准参数 | B相LCL电容电流系数 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4114 | 参数设置 | 校准参数 | B相LCL电容电流相位偏移量 | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4115 | 参数设置 | 校准参数 | C相LCL电容电流系数 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4116 | 参数设置 | 校准参数 | C相LCL电容电流相位偏移量 | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4117 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a(BOOST1电感电流) | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4118 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b(BOOST1电感电流) | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4119 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a(BOOST2电感电流) | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4120 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b(BOOST2电感电流) | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4121 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a(BOOST3电感电流) | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4122 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b(BOOST3电感电流) | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4123 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a(BOOST4电感电流) | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4124 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b(BOOST4电感电流) | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4125 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a支路1(输入电压) | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4126 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b支路1(输入电压) | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4127 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a支路2(输入电压） | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4128 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b支路2(输入电压) | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4129 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a支路3(输入电压） | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4130 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b支路3(输入电压) | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4131 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a支路4(输入电压） | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4132 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b支路4(输入电压) | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4133 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准a(温度补偿） | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4134 | 参数设置 | 校准参数 | 采样校准b(温度补偿） | Y | Y | INT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4516 | 参数设置 | 校准参数 | 自动化校准使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 4517 | 参数设置 | 校准参数 | 自动化校准状态 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4518 | 参数设置 | 校准参数 | 自动化校准指令 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4519 | 参数设置 | 校准参数 | 自动化校准结果 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 4520 | 参数设置 | 校准参数 | 自动化校准刷新标志 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 150-151 | 参数设置 | 通信参数 | 主站IP | Y | Y | UINT16 | 0 |  | IP地址 |  | N | N
00 | 03 | N | 152 | 参数设置 | 通信参数 | 主站端口号 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 153 | 参数设置 | 通信参数 | 4G交互周期 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 154 | 参数设置 | 通信参数 | 4G通信超时阈值 | Y | Y | UINT16 | 0 | s | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 155 | 参数设置 | 通信参数 | CAN使能 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 枚举解析 | 0-不使能 1-使能 | N | N
00 | 03 | N | 156 | 参数设置 | 通信参数 | CAN并机ID | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 157 | 参数设置 | 通信参数 | CAN并机数量 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 158 | 参数设置 | 通信参数 | 通信故障判定时间 | Y | Y | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 159 | 参数设置 | 通信参数 | 载波通信超时判断周期 | Y | Y | UINT16 | 0 | min | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 5-7 | 设备信息 | 本机信息 | 12位出厂编号 | Y | Y | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 8 | 设备信息 | 本机信息 | 板级生产检测结果 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 9 | 设备信息 | 本机信息 | 工厂整机测试结果 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 1-4 | 设备信息 | 本机信息 | 设备MES码 | Y | N | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 10-12 | 设备信息 | 本机信息 | 硬件组件号 | Y | N | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 212-213 | 设备信息 | 本机信息 | 主控程序版本 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 版本号 |  | N | N
00 | 03 | Y | 214-215 | 设备信息 | 本机信息 | 主控底层程序版本 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 版本号 |  | N | N
00 | 03 | Y | 216-218 | 设备信息 | 本机信息 | 主控程序组件号 | Y | N | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 219-234 | 设备信息 | 本机信息 | 主控程序版本新格式 | Y | N | ASCII | 0 |  | 版本号 |  | N | N
00 | 03 | Y | 4599-4600 | 设备信息 | 本机信息 | DSP主控版本号 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 版本号 |  | N | N
00 | 03 | Y | 4601-4602 | 设备信息 | 本机信息 | DSP底层版本号 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 版本号 |  | N | N
00 | 03 | Y | 4603-4605 | 设备信息 | 本机信息 | DSP主控程序组件号 | Y | N | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 4611-4614 | 设备信息 | 本机信息 | DSP主控版本号新格式 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 版本号 |  | N | N
00 | 03 | Y | 4615-4618 | 设备信息 | 本机信息 | DSP底层版本号新格式 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 版本号 |  | N | N
00 | 03 | N | 4619 | 设备信息 | 本机信息 | MPPT数量 | Y | N | UINT16 | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 250-252 | 设备信息 | 外设信息 | 交流载波芯片版本号（年月日版本) | Y | N | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | Y | 253-255 | 设备信息 | 外设信息 | 直流载波芯片版本号（年月日版本) | Y | N | BCD | 0 |  | 显示数值 |  | N | N
00 | 03 | N | 290 | 告警故障 | ARM故障 | ARM故障1 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-漏电流1级突变故障 9-漏电流2级突变故障 10-漏电流3级突变故障 11-预留1-11 12-预留1-12 13-预留1-13 14-预留1-14 15-预留1-15 0-DSP-UART通信故障 1-DSP-SPI通信故障 2-绝缘检测故障 3-功率自检超时故障 4-腔体1过温故障 5-腔体2过温故障 6-散热片过温故障 7-漏电流缓变故障 | N | N
00 | 03 | N | 291 | 告警故障 | ARM故障 | ARM故障2 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-预留2-8 9-预留2-9 10-预留2-10 11-预留2-11 12-预留2-12 13-预留2-13 14-预留2-14 15-预留2-15 0-预留2-0 1-预留2-1 2-预留2-2 3-预留2-3 4-预留2-4 5-预留2-5 6-预留2-6 7-预留2-7 | N | N
00 | 03 | N | 292 | 告警故障 | ARM故障 | ARM故障3 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-预留3-8 9-预留3-9 10-预留3-10 11-预留3-11 12-预留3-12 13-预留3-13 14-预留3-14 15-预留3-15 0-预留3-0 1-预留3-1 2-预留3-2 3-预留3-3 4-预留3-4 5-预留3-5 6-预留3-6 7-预留3-7 | N | N
00 | 03 | N | 293 | 告警故障 | ARM故障 | ARM告警1 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-散热片温度异常告警 9-腔体风扇2告警 10-外部风扇3告警 11-预留1-11 12-预留1-12 13-预留1-13 14-预留1-14 15-预留1-15 0-4G通信告警 1-载波通信告警 2-DSP通信协议版本不一致 3-腔体风扇告警 4-外部风扇1告警 5-外部风扇2告警 6-腔体1温度异常告警 7-腔体2温度异常告警 | N | N
00 | 03 | N | 294 | 告警故障 | ARM故障 | ARM告警2 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-预留2-8 9-预留2-9 10-预留2-10 11-预留2-11 12-预留2-12 13-预留2-13 14-预留2-14 15-预留2-15 0-预留2-0 1-预留2-1 2-预留2-2 3-预留2-3 4-预留2-4 5-预留2-5 6-预留2-6 7-预留2-7 | N | N
00 | 03 | N | 4656 | 告警故障 | 功率单元故障 | 一般故障1 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-B相交流欠压 9-C相交流欠压 10-A相滤波电容过压(有效值) 11-B相滤波电容过压(有效值) 12-C相滤波电容过压(有效值) 13-电网频率过频 14-电网频率欠频 15-预留1-15 0-A相电压缺相 1-B相电压缺相 2-C相电压缺相 3-设备离网(断电) 4-A相交流过压 5-B相交流过压 6-C相交流过压 7-A相交流欠压 | N | N
00 | 03 | N | 4657 | 告警故障 | 功率单元故障 | 一般故障2 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-预留2-8 9-预留2-9 10-预留2-10 11-预留2-11 12-预留2-12 13-预留2-13 14-预留2-14 15-预留2-15 0-A相滤波电容过流 1-B相滤波电容过流 2-C相滤波电容过流 3-A相逆变过流保护 4-B相逆变过流保护 5-C相逆变过流保护 6-孤岛保护 7-预留2-7 | N | N
00 | 03 | N | 4658 | 告警故障 | 功率单元故障 | 一般故障3 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-PV1反接 9-PV2反接 10-PV3反接 11-PV4反接 12-PV1电流回灌 13-PV2电流回灌 14-PV3电流回灌 15-PV4电流回灌 0-MPPT1输入过压 1-MPPT2输入过压 2-MPPT3输入过压 3-MPPT4输入过压 4-MPPT1短路 5-MPPT2短路 6-MPPT3短路 7-MPPT4短路 | N | N
00 | 03 | N | 4659 | 告警故障 | 功率单元故障 | 一般故障4 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-预留4-8 9-预留4-9 10-预留4-10 11-预留4-11 12-预留4-12 13-预留4-13 14-预留4-14 15-预留4-15 0-预留4-0 1-预留4-1 2-预留4-2 3-预留4-3 4-预留4-4 5-预留4-5 6-预留4-6 7-预留4-7 | N | N
00 | 03 | N | 4660 | 告警故障 | 功率单元故障 | 严重故障1 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-A相逆变过流(软件) 9-B相逆变过流(软件) 10-C相逆变过流(软件) 11-上母线过压(软件) 12-下母线过压(软件) 13-A相滤波电容过压 14-B相滤波电容过压 15-C相滤波电容过压 0-MPPT1过流(软件) 1-MPPT2过流(软件) 2-MPPT3过流(软件) 3-MPPT4过流(软件) 4-MPPT1过流(硬件) 5-MPPT2过流(硬件) 6-MPPT3过流(硬件) 7-MPPT4过流(硬件) | N | N
00 | 03 | N | 4661 | 告警故障 | 功率单元故障 | 严重故障2 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-预留6-8 9-预留6-9 10-预留6-10 11-预留6-11 12-预留6-12 13-预留6-13 14-预留6-14 15-预留6-15 0-A相逆变过流(硬件) 1-B相逆变过流(硬件) 2-C相逆变过流(硬件) 3-母线过压(硬件) 4-上母线欠压 5-下母线欠压 6-预留6-6 7-预留6-7 | N | N
00 | 03 | N | 4662 | 告警故障 | 功率单元故障 | 严重故障3 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-预留7-8 9-预留7-9 10-预留7-10 11-预留7-11 12-预留7-12 13-预留7-13 14-预留7-14 15-预留7-15 0-预留7-0 1-预留7-1 2-预留7-2 3-预留7-3 4-预留7-4 5-预留7-5 6-预留7-6 7-预留7-7 | N | N
00 | 03 | N | 4663 | 告警故障 | 功率单元故障 | 严重故障4 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-预留8-8 9-预留8-9 10-预留8-10 11-预留8-11 12-预留8-12 13-预留8-13 14-预留8-14 15-预留8-15 0-预留8-0 1-预留8-1 2-预留8-2 3-预留8-3 4-预留8-4 5-预留8-5 6-预留8-6 7-预留8-7 | N | N
00 | 03 | N | 4664 | 告警故障 | 功率单元故障 | 告警事件1 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-预留9-8 9-预留9-9 10-预留9-10 11-预留9-11 12-预留9-12 13-预留9-13 14-预留9-14 15-预留9-15 0-DSP与ARM通信超时 1-Flash存储异常 2-节能停机 3-开路电压过高 4-预留9-4 5-预留9-5 6-预留9-6 7-预留9-7 | N | N
00 | 03 | N | 4665 | 告警故障 | 功率单元故障 | 告警事件2 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-预留10-8 9-预留10-9 10-预留10-10 11-预留10-11 12-预留10-12 13-预留10-13 14-预留10-14 15-预留10-15 0-预留10-0 1-预留10-1 2-预留10-2 3-预留10-3 4-预留10-4 5-预留10-5 6-预留10-6 7-预留10-7 | N | N
00 | 03 | N | 4666 | 告警故障 | 功率单元故障 | 自检事件1 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-A相逆变采样异常 9-B相逆变采样异常 10-C相逆变采样异常 11-LN反接 12-直流电压采样值异常 13-预留11-13 14-预留11-14 15-预留11-15 0-A相继电器1闭合异常 1-B相继电器1闭合异常 2-C相继电器1闭合异常 3-A相继电器1断开异常 4-B相继电器1断开异常 5-C相继电器1断开异常 6-逆相序 7-IGBT异常 | N | N
00 | 03 | N | 4667 | 告警故障 | 功率单元故障 | 自检事件2 | Y | N | BIN | 0 |  | 按位解析 | 8-预留12-8 9-预留12-9 10-预留12-10 11-预留12-11 12-预留12-12 13-预留12-13 14-预留12-14 15-预留12-15 0-预留12-0 1-预留12-1 2-预留12-2 3-预留12-3 4-预留12-4 5-预留12-5 6-预留12-6 7-预留12-7 | N | N