## 填写说明
1、不同数据分类说明： 指令信息：触发设备动作的信息，比如开关机、故障复位、芯片复位等； 参考值：主要是设置电压、电流、功率等参考值 状态信息：设备运行过程中自身的状态，包括电压电流、运行模式、温度、程序执行位置等 基本参数：用于约束设备运行模式的一些参数，比如定时开关机时间、节能模式使能、CT位置等信息，这些信息会影响设备运行，但是不会直接触发设备动作； 环路控制参数：闭环控制的参数，多为浮点类型数据，主要影响设备性能，比如PID、谐振参数等，也包括限幅值参数； 保护阈值参数：用于触发保护动作的参数，比如过压过流参数等 故障数据：实际属于设备的状态信息，但是由于需要按位解析，在此单独列出来 2、更改说明 每次修改之后必须要填写修改记录，并更新地址表版本号，详见修改记录sheet
默认值、上下限支持多地址设置，例：
{0, 0, 1} | 两边使用花括号（英文） 值中间使用", "（英文逗号+空格）间隔
默认值、上下限支持不同设备宏定义方式，例：
SVG50:{0, 1, 2}; SVG100:{3, 4, 5} | 多地址复用 | 不同设备使用";\n"（英文分号+回车（ALT+回车））间隔 设备名与值之间使用":"（英文冒号）间隔 设备名需是工程宏定义，且在生成工具config文件中
SVG50:10; SVG100:12 | 单地址复用
地址表版本管理：
1、在修改记录中填写修改信息，并填写版本号
2、使用脚本生成程序代码及APP地址表，地址表版本号显示在《通信地址表》sheet页第一行
3、使用地址表查询设备中的ARM及DSP协议版本号，位于“设备状态”-“通用信息”中

## ARM地址表
地址HEX | 协议结构名称 | 数据大类 | 变量名 | 数据项名称 | 地址 | 小数点 | 数据长度 | 数据类型 | 单位 | 数据分类 | 数据说明 | 作用范围 | 默认值 | 上限 | 下限 | 可读 | 可写
0x0000 | arm_unrecovery_param_t | 不可还原 |  | 预留 | 0 |  | 1
0x0001 |  | 不可还原 | us_mes_code | 设备MES码 | 1 | 0 | 4 | BCD | - | 不可还原 | 只生产检测写 |  | {0, 0, 0, 0} | {65535, 65535, 65535, 65535} | {0, 0, 0, 0}
0x0005 |  | 不可还原 | us_product_id | 12位出厂编号 | 5 | 0 | 3 | BCD | - | 不可还原 | BCD |  | {0, 0, 1} | {65535, 65535, 65535} | {0, 0, 0} | Y | Y
0x0008 |  | 不可还原 | us_hb_test_result | 板级生产检测结果 | 8 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 | 只生产检测写 |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
0x0009 |  | 不可还原 | us_sys_test_result | 工厂整机测试结果 | 9 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 | 只生产检测写 |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
0x000A |  | 不可还原 | us_hw_cmpnt_num | 硬件组件号 | 10 | 0 | 3 | BCD | - | 不可还原 | 只生产检测写 |  | {0, 0, 0} | {65535, 65535, 65535} | {0, 0, 0}
0x000D |  | 不可还原 | us_region_code | 行政区域码 | 13 | 0 | 1 | BCD | - | 不可还原 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
0x000E |  | 不可还原 | us_term_addr | 终端地址 | 14 | 0 | 1 | BCD | - | 不可还原 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
0x000F |  | 不可还原 | us_sci_baudrate | 对外串口波特率 | 15 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 | 0-115200 1-38400 2-19200 3-9600 |  | 0 | 3 | 0 | Y | Y
0x0010 |  | 不可还原 | us_ac_proto_type | 载波协议类型 | 16 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 | 0-645协议 1-698协议 |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
0x0011 |  | 不可还原 | us_prot645_type | 645协议版本 | 17 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 | 0-鼎信私有协议 1-陕西协议 |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
0x0012 |  | 不可还原 | us_level_0_cipher | 0级密码 | 18 | 0 | 2 | BCD | - | 不可还原 | 陕西645用 |  | {0, 0} | {65535, 65535} | {0, 0} | Y | Y
0x0014 |  | 不可还原 | us_level_1_cipher | 1级密码 | 20 | 0 | 2 | BCD | - | 不可还原 | 陕西645用 |  | {0, 0} | {65535, 65535} | {0, 0} | Y | Y
0x0016 |  | 不可还原 | us_level_2_cipher | 2级密码 | 22 | 0 | 2 | BCD | - | 不可还原 | 陕西645用 |  | {0, 0} | {65535, 65535} | {0, 0} | Y | Y
0x0018 |  | 不可还原 | us_account_num | 户号 | 24 | 0 | 3 | BCD | - | 不可还原 | 陕西645用 |  | {0, 0, 0} | {65535, 65535, 65535} | {0, 0, 0} | Y | Y
0x001B |  | 不可还原 | us_virtual_plant_num | 虚拟电厂编号 | 27 | 0 | 3 | BCD | - | 不可还原 | 陕西645用 |  | {0, 0, 0} | {65535, 65535, 65535} | {0, 0, 0} | Y | Y
0x001E |  | 不可还原 | us_leak_current_dc_estimate | 漏电流直流偏置AD值 | 30 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 2087 | 2200 | 1800 | Y | Y
0x001F |  | 不可还原 | us_leak_current_factor | 漏电流校准系数 | 31 | 0 | 1 | UINT16 | - | 不可还原 |  |  | 4201 | 65535 | 1 | Y | Y
0x0020 |  | 不可还原 | us_state_grid_addr | 国网地址 | 32 | 0 | 6 | BCD |  | 不可还原 |  |  | {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} | {65535, 65535, 65535, 65535, 65535, 65535, 65535, 65535, 65535, 65535} | {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} | Y | Y
0x0026 |  | 不可还原 | us_meter_code_num | 表号（ESAM用） | 38 | 0 | 6 | BCD |  | 不可还原
0x002C |  | 不可还原 |  | 预留 | 44 |  | 6
0x0032 | arm_comm_cmd_t | 指令 | us_start | 设备开机 | 50 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0 | N | Y
0x0033 |  | 指令 | us_stop | 设备关机 | 51 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0 | N | Y
0x0034 |  | 指令 | us_fault_rst | 故障复位 | 52 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x0035 |  | 指令 | us_unlock_set | 解锁特殊操作 | 53 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x0036 |  | 指令 | us_device_rst | 设备重启 | 54 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0 | N | Y
0x0037 |  | 指令 | us_dsp_selfcheck | 功率单元自检(调试) | 55 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0 | N | Y
0x0038 |  | 指令 | us_dsp_rst_by_comm | 功率单元重启 | 56 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0 | N | Y
0x0039 |  | 指令 | us_dsp_reboot | 功率单元强制复位 | 57 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0 | N | Y
0x003A |  | 指令 | us_resume_config | 参数还原 | 58 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x003B |  | 指令 | us_4g_rst | 复位4G | 59 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x003C |  | 指令 | us_dc_carrier_rst | 直流载波复位 | 60 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x003D |  | 指令 | us_ac_carrier_rst | 交流载波复位 | 61 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x003E |  | 指令 | us_fault_record_manual | 手动录波 | 62 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x003F |  | 指令 | us_data_restore_all | 所有记录数据擦除 | 63 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x0040 |  | 指令 | us_wave_record_restore | 录波擦除 | 64 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x0041 |  | 指令 | us_event_restore | 事件擦除 | 65 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x0042 |  | 指令 | us_error_log_restore | 日志记录擦除 | 66 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x0043 |  | 指令 | us_freeze_min_restore | 分钟冻结数据擦除 | 67 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x0044 |  | 指令 | us_freeze_day_restore | 日冻结数据擦除 | 68 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x0045 |  | 指令 | us_freeze_month_restore | 月冻结数据擦除 | 69 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x0046 |  | 指令 | us_freeze_year_restore | 年冻结数据擦除 | 70 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x0047 |  | 指令 | us_comm_frame_restore | 报文记录数据擦除 | 71 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x0048 |  | 指令 | us_operation_restore | 操作记录数据擦除 | 72 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x0049 |  | 指令 | us_power_gen_restore | 电量记录数据擦除 | 73 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x004A |  | 指令 | elog_print_switch | 打印开关 | 74 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x004B |  | 指令 | us_leak_current_dc_en | 漏电流校准直流量(按钮) | 75 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x004C |  | 指令 | us_leak_current_factor_en | 漏电流校准系数(按钮) | 76 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x004D |  | 指令 | us_leak_current_selfcheck_en | 漏电流自检(按钮) | 77 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x004E |  | 指令 | us_system_recover | 恢复出厂设置 | 78 | 0 | 1 | UINT16 | - | 指令数据 | 1：指令有效 0：指令无效 |  | 0 | 1 | 0
0x004F |  | 指令 |  | 预留 | 79 |  | 21
0x0064 | arm_devices_set_t | 参数 | us_work_mode_svgc | 工作模式 | 100 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-SVG模式 1-智能电容模式 2-SVG+C模式 |  | 0 | 2 | 0 | Y | Y
0x0065 |  | 参数 | us_work_mode_svg | 补偿模式选择 | 101 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-不平衡 1-自动无功 2-谐波 3-不平衡+无功 4-无功+谐波 5-不平衡+谐波 6-手动无功 7-无功+不平衡 8-有功 |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
0x0066 |  | 参数 | us_poweron_mode | 开机模式 | 102 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-自动 1-手动 |  | 1 | 1 | 0 | Y | Y
0x0067 |  | 参数 | us_power_on_delay | 自动开机延时 | 103 | 0 | 1 | UINT16 | s | 基本参数 |  |  | 15 | 3600 | 0 | Y | Y
0x0068 |  | 参数 | us_power_on_time_en | 定时开关机使能 | 104 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 |  |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
0x0069 |  | 参数 | us_power_on_time | 定时开机时间 | 105 | 0 | 3 | UINT16 | s | 基本参数 | 时分秒 |  | {0, 0, 0} | {23, 59, 59} | {0, 0, 0} | Y | Y
0x006C |  | 参数 | us_power_off_time | 定时关机时间 | 108 | 0 | 3 | UINT16 | s | 基本参数 | 时分秒 |  | {0, 0, 0} | {23, 59, 59} | {0, 0, 0} | Y | Y
0x006F |  | 参数 | us_low_power_judge_delay | 低功耗判断延时 | 111 | 0 | 1 | UINT16 | s | 基本参数 | 未使用 |  | 300 | 65535 | 0 | Y | Y
0x0070 |  | 参数 | us_low_power_judge_delay_quit | 退出低功耗判断延时 | 112 | 0 | 1 | UINT16 | s | 基本参数 | 未使用 |  | 10 | 65535 | 0 | Y | Y
0x0071 |  | 参数 | us_auto_reset_delay | 自动复位延时 | 113 | 0 | 1 | UINT16 | s | 基本参数 |  |  | 180 | 65535 | 0 | Y | Y
0x0072 |  | 参数 | us_dsp_wd_enable | DSP看门狗复位使能 | 114 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y
0x0073 |  | 参数 | us_freeze_save_period | 分钟冻结周期 | 115 | 0 | 1 | UINT16 | min | 基本参数 |  |  | 5 | 15 | 1 | Y
0x0074 |  | 参数 | us_record_frame_en | 报文记录使能 | 116 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-不使能 1-rx使能 2-tx使能 |  | 0 | 3 | 0 | Y
0x0075 |  | 参数 | us_record_frame_dir | 报文记录方向 | 117 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 |  |  | 0 | 2 | 0 | Y
0x0076 |  | 参数 | us_record_frame_port | 报文记录端口 | 118 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-uart1 1-uart2 2-uart3 3-uart4 4-uart5 5-uart6 6-uart7 7-uart8 8-uart9 9-uart10 10-CAN 11-ETH |  | 0 | 11 | 0 | Y
0x0077 |  | 参数 | us_record_err_log_en | 错误打印记录使能 | 119 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 |  |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
0x0078 |  | 参数 | us_impd_dete_en | 绝缘阻值检测使能 | 120 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-不使能 1-使能 |  | 1 | 1 | 0 | Y | Y
0x0079 |  | 参数 | us_fan_ctr_mode | 风扇控制模式 | 121 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-自动 1-手动 |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
0x007A |  | 参数 | leak_current_mode | 漏电流模式 | 122 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-关闭检测 1-缓变检测 2-突变检测 3-缓变+突变检测 |  | 3 | 3 | 0 | Y | Y
0x007B |  | 参数 | us_sys_discharge_start_pwr | 放电起始功率 | 123 | 1 | 1 | UINT16 | kW | 基本参数 |  |  | 2 | 6553.5 | 0 | Y | Y
0x007C |  | 参数 | us_anti_pid_en | 抗PID使能 | 124 | 0 | 1 | UINT16 | - | 基本参数 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
0x007D |  | 参数 | us_anti_pid_time | 抗PID启动时间 | 125 | 0 | 1 | UINT16 | s | 基本参数 |  |  | 120 | 1200 | 30 | Y | Y
0x007E |  | 参数 | us_auto_restore_delay_value | 自动清故障延迟队列初值 | 126 | 0 | 1 | UINT16 | s | 基本参数 | 0-不使能故障自动清除 1-10秒 2-20秒 3-30秒 4-40秒 5-50秒 6-60秒 |  | 1 | 6 | 0 | Y | Y
0x007F |  | 参数 | us_plc_enable | 交流载波使能 | 127 | 0 | 1 | UINT16 |  | 基本参数 |  |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
0x0080 |  | 参数 | us_control_enable_shanxi | 逆变器控制使能 | 128 | 0 | 1 | UINT16 |  | 基本参数 |  |  | 0 | 1 | 0 | Y | Y
0x0081 |  | 参数 |  | 预留 | 129 |  | 21
0x0096 | arm_comm_t | 参数 | us_remote_ip | 主站IP | 150 | 0 | 2 | UINT16 | - | 通信参数 | {0x93DB, 0x3E1A} 低位在前，解析为219.147.26.62 |  | {37851, 15898} | {65535, 65535} | {0, 0} | Y | Y
0x0098 |  | 参数 | us_remote_port | 主站端口号 | 152 | 0 | 1 | UINT16 | - | 通信参数 |  |  | 5223 | 65535 | 0 | Y | Y
0x0099 |  | 参数 | us_interactive_cycle_4g | 4G交互周期 | 153 | 0 | 1 | UINT16 | s | 通信参数 |  |  | 10 | 65535 | 0 | Y | Y
0x009A |  | 参数 | us_gprs_com_over_time | 4G通信超时阈值 | 154 | 0 | 1 | UINT16 | s | 通信参数 |  |  | 600 | 65535 | 0
0x009B |  | 参数 | us_can_enable | CAN使能 | 155 | 0 | 1 | UINT16 | - | 通信参数 | 0-不使能 1-使能 |  | 0 | 1 | 0
0x009C |  | 参数 | us_can_dev_id | CAN并机ID | 156 | 0 | 1 | UINT16 | - | 通信参数 |  |  | 0 | 5 | 0
0x009D |  | 参数 | us_can_parallel_num | CAN并机数量 | 157 | 0 | 1 | UINT16 | - | 通信参数 |  |  | 0 | 5 | 0
0x009E |  | 参数 | us_com_over_time | 通信故障判定时间 | 158 | 0 | 1 | UINT16 | - | 通信参数 |  |  | 180 | 3600 | 0
0x009F |  | 参数 | us_plc_check_comm_period_t | 载波通信超时判断周期 | 159 | 0 | 1 | UINT16 | min | 通信参数 |  |  | 1440 | 65535 | 1 | Y | Y
0x00A0 |  | 参数 |  | 预留 | 160 | 0 | 10
0x00AA | arm_devices_limit_param_t | 参数 | us_fan_auto_ctrl_factor | 风扇自动控制因素 | 170 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM限幅参数 | 0-功率和温度 1-功率 2-温度 |  | 0 | 2 | 0 | Y | Y
0x00AB |  | 参数 | us_manual_fan_pwm | 手动风扇占空比 | 171 | 0 | 1 | UINT16 | % | ARM限幅参数 |  |  | 95 | 100 | 0 | Y | Y
0x00AC |  | 参数 | us_fan_pwm_start | 风扇启动占空比 | 172 | 0 | 1 | UINT16 | % | ARM限幅参数 |  |  | 35 | 50 | 10 | Y | Y
0x00AD |  | 参数 | us_fan_pwm_max | 风扇最大占空比 | 173 | 0 | 1 | UINT16 | % | ARM限幅参数 |  |  | 100 | 100 | 51 | Y | Y
0x00AE |  | 参数 | us_fan_start_temp | 风扇启动温度 | 174 | 0 | 1 | UINT16 | ℃ | ARM限幅参数 |  |  | 45 | 150 | 10 | Y | Y
0x00AF |  | 参数 | us_fan_max_temp | 风扇满速温度 | 175 | 0 | 1 | UINT16 | ℃ | ARM限幅参数 |  |  | 55 | 150 | 30 | Y | Y
0x00B0 |  | 参数 | us_fan_start_power | 风扇启动功率(额定值%) | 176 | 0 | 1 | UINT16 | % | ARM限幅参数 |  |  | 33 | 100 | 0 | Y | Y
0x00B1 |  | 参数 | us_fan_max_power | 风扇满速功率(额定值%) | 177 | 0 | 1 | UINT16 | % | ARM限幅参数 |  |  | 67 | 100 | 0 | Y | Y
0x00B2 |  | 参数 | us_leak_current_factor_rese | 漏电流校准系数(未启用) | 178 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM限幅参数 |  |  | 42016 | 65535 | 1 | Y | Y
0x00B3 |  | 参数 | us_reserve_param9_2 | 幅值参考预留2 | 179 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM限幅参数 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
0x00B4 |  | 参数 | us_reserve_param9_3 | 幅值参考预留3 | 180 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM限幅参数 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
0x00B5 |  | 参数 | us_reserve_param9_4 | 幅值参考预留4 | 181 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM限幅参数 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
0x00B6 |  | 参数 | us_reserve_param9_5 | 幅值参考预留5 | 182 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM限幅参数 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
0x00B7 |  | 参数 | us_reserve_param9_6 | 幅值参考预留6 | 183 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM限幅参数 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
0x00B8 |  | 参数 | us_reserve_param9_7 | 幅值参考预留7 | 184 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM限幅参数 |  |  | 0 | 65535 | 0 | Y | Y
0x00B9 | arm_devices_threshold_t | 参数 | us_impd_fault_thrd | 绝缘阻值故障阈值 | 185 | 0 | 1 | UINT16 | KΩ | ARM判断阈值 |  |  | 180 | 65535 | 0 | Y | Y
0x00BA |  | 参数 | us_impd_detect_close_time | 绝缘检测闭合时间 | 186 | 0 | 1 | UINT16 | ms | ARM判断阈值 |  |  | 1500 | 65535 | 0 | Y | Y
0x00BB |  | 参数 | us_impd_detect_open_time | 绝缘检测断开时间 | 187 | 0 | 1 | UINT16 | ms | ARM判断阈值 |  |  | 5000 | 65535 | 0 | Y | Y
0x00BC |  | 参数 | us_fan_speed_fault_thrd | 风扇故障转速阈值 | 188 | 0 | 1 | UINT16 | r/min | ARM判断阈值 |  |  | 2000 | 65535 | 0 | Y | Y
0x00BD |  | 参数 | us_leak_cur_fault_thrd | 漏电流故障阈值 | 189 | 0 | 1 | UINT16 | mA | ARM判断阈值 |  |  | 200 | 65535 | 0 | Y | Y
0x00BE |  | 参数 | us_cavity_overtemp_thrd2 | 腔体2过温阈值(未启用) | 190 | 0 | 1 | UINT16 | ℃ | ARM判断阈值 |  |  | 110 | 65535 | 0 | Y | Y
0x00BF |  | 参数 | us_over_temp_time | 过温判定时间 | 191 | 0 | 1 | UINT16 | s | ARM判断阈值 |  |  | 10 | 3600 | 0 | Y | Y
0x00C0 |  | 参数 | us_self_check_time | 自检超时判定时间 | 192 | 0 | 1 | UINT16 | s | ARM判断阈值 |  |  | 60 | 3600 | 0 | Y | Y
0x00C1 |  | 参数 | us_pv_autop_vol_th | 光伏自动开机电压阈值(未启用) | 193 | 0 | 1 | UINT16 | V | ARM判断阈值 |  |  | 180 | 65535 | 0 | Y | Y
0x00C2 |  | 参数 | us_pv_autop_maxvol_th | 光伏自动开机最大电压(未启用) | 194 | 0 | 1 | UINT16 | V | ARM判断阈值 |  |  | 910 | 65535 | 0 | Y | Y
0x00C3 |  | 参数 | us_pv_autclose_vol_th | 光伏自动关机电压阈值(未启用) | 195 | 0 | 1 | UINT16 | V | ARM判断阈值 |  |  | 160 | 65535 | 0 | Y | Y
0x00C4 |  | 参数 | us_leak_current_slow_threshold_mA | 漏电流缓变动作阈值 | 196 | 0 | 1 | UINT16 | mA | ARM判断阈值 |  |  | 300 | 350 | 30 | Y | Y
0x00C5 |  | 参数 | us_leak_current_slow_time_ms | 漏电流缓变时间阈值 | 197 | 0 | 1 | UINT16 | ms | ARM判断阈值 |  |  | 10 | 100 | 0 | Y | Y
0x00C6 |  | 参数 | us_leak_current_mutation_threshold_mA | 漏电流突变触发阈值 | 198 | 0 | 1 | UINT16 | mA | ARM判断阈值 |  |  | 30 | 150 | 20 | Y | Y
0x00C7 |  | 参数 | us_leak_current_dc_estimate_rese | 漏电流直流偏置AD值(未启用) | 199 | 0 | 1 | UINT16 | - | ARM判断阈值 |  |  | 2087 | 2200 | 1800 | Y | Y
0x00C8 | arm_devices_data_file_t | 数据 | us_system_time | 系统时间 | 200 | 0 | 6 | UINT16 | - | 档案参数
0x00CE |  | 数据 | us_device_type | 设备类型 | 206 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数
0x00CF |  | 数据 | us_device_capacity | 设备容量 | 207 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数
0x00D0 |  | 数据 | us_system_run_status | 设备状态 | 208 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数 | 0-离线 1-停机 2-自检 3-准备 4-运行 5-故障 6-节能
0x00D1 |  | 数据 | us_arm_protocol_version | ARM地址表协议版本号 | 209 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数
0x00D2 |  | 数据 | us_can_comm_status | CAN并机状态 | 210 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数
0x00D3 |  | 数据 | us_can_detection_num | CAN并机检测数量 | 211 | 0 | 1 | UINT16 | - | 档案参数
0x00D4 |  | 数据 | us_main_version | 主控程序版本 | 212 | 0 | 2 | UINT16 | - | 档案参数
0x00D6 |  | 数据 | us_main_boot_version | 主控底层程序版本 | 214 | 0 | 2 | UINT16 | - | 档案参数
0x00D8 |  | 数据 | us_main_cmpnt_num | 主控程序组件号 | 216 | 0 | 3 | BCD | - | 档案参数
0x00DB |  | 数据 | main_version_new | 主控程序版本新格式 | 219 | 0 | 16 | ASCII | - | 档案参数
0x00EB |  | 数据 |  | 预留 | 235 |  | 15
0x00FA | arm_comm_ex_device_t | 数据 | us_ac_carrier_version | 交流载波芯片版本号（年月日版本) | 250 | 0 | 3 | BCD | - | 外设信息
0x00FD |  | 数据 | us_dc_carrier_version | 直流载波芯片版本号（年月日版本) | 253 | 0 | 3 | BCD | - | 外设信息
0x0100 |  | 数据 |  | 预留 | 256 |  | 34
0x0122 | arm_fault_code_t | 数据 | us_arm_fault_code1 | ARM故障1 | 290 | 0 | 1 | BIN | - | ARM故障码
0x0123 |  | 数据 | us_arm_fault_code2 | ARM故障2 | 291 | 0 | 1 | BIN | - | ARM故障码
0x0124 |  | 数据 | us_arm_fault_code3 | ARM故障3 | 292 | 0 | 1 | BIN | - | ARM故障码
0x0125 |  | 数据 | us_arm_alarm_code1 | ARM告警1 | 293 | 0 | 1 | BIN | - | ARM故障码
0x0126 |  | 数据 | us_arm_alarm_code2 | ARM告警2 | 294 | 0 | 1 | BIN | - | ARM故障码
0x0127 |  | 数据 |  | 预留 | 295 |  | 5
0x012C | arm_data_hardware_t | 数据 | sh_temp1 | 腔体1温度 | 300 | 1 | 1 | INT16 | ℃ | 硬件状态
0x012D |  | 数据 | sh_temp2 | 腔体2温度 | 301 | 1 | 1 | INT16 | ℃ | 硬件状态
0x012E |  | 数据 | sh_temp3 | 散热片温度 | 302 | 1 | 1 | INT16 | ℃ | 硬件状态
0x012F |  | 数据 | sh_temp_reserve1 | 预留测温1 | 303 | 1 | 1 | INT16 | ℃ | 硬件状态
0x0130 |  | 数据 | us_inside_fan1_spd | 内部风扇转速1 | 304 | 0 | 1 | UINT16 | r/min | 硬件状态
0x0131 |  | 数据 | us_outside_fan1_spd | 外部风扇转速1 | 305 | 0 | 1 | UINT16 | r/min | 硬件状态
0x0132 |  | 数据 | us_outside_fan2_spd | 外部风扇转速2 | 306 | 0 | 1 | UINT16 | r/min | 硬件状态
0x0133 |  | 数据 | us_impd_val_on | 绝缘继电器闭合电压 | 307 | 1 | 1 | UINT16 | V | 硬件状态
0x0134 |  | 数据 | us_impd_val_off | 绝缘继电器断开电压 | 308 | 1 | 1 | UINT16 | V | 硬件状态
0x0135 |  | 数据 | us_impd_res_val | 绝缘检测阻值 | 309 | 0 | 1 | INT16 | KΩ | 硬件状态
0x0136 |  | 数据 | us_ac_leak_cur_rms | 交流漏电流有效值 | 310 | 0 | 1 | UINT16 | mA | 硬件状态
0x0137 |  | 数据 | us_pid_relay_stat | PID继电器状态 | 311 | 0 | 1 | UINT16 | - | 硬件状态 | 0-断开 1-闭合
0x0138 |  | 数据 | us_impd_res_val_2 | 绝缘检测阻值2 | 312 | 0 | 1 | INT16 | KΩ | 硬件状态
0x0139 |  | 数据 |  | 预留 | 313 | 0 | 17
0x014A | arm_thd_data_t | 数据 | us_THD_grid_voltage_a | 网侧电压THD_A | 330 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
0x014B |  | 数据 | us_THD_grid_voltage_b | 网侧电压THD_B | 331 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
0x014C |  | 数据 | us_THD_grid_voltage_c | 网侧电压THD_C | 332 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
0x014D |  | 数据 | us_THD_grid_current_a | 网侧电流THD_A | 333 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
0x014E |  | 数据 | us_THD_grid_current_b | 网侧电流THD_B | 334 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
0x014F |  | 数据 | us_THD_grid_current_c | 网侧电流THD_C | 335 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
0x0150 |  | 数据 | us_THD_load_current_a | 负载电流THD_A | 336 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
0x0151 |  | 数据 | us_THD_load_current_b | 负载电流THD_B | 337 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
0x0152 |  | 数据 | us_THD_load_current_c | 负载电流THD_C | 338 | 2 | 1 | UINT16 | - | THD数据
0x0153 |  | 数据 | us_THD_harm_grid_voltage_a | 网侧电压谐波THD A相 | 339 | 2 | 50 | UINT16 | - | THD数据
0x0185 |  | 数据 | us_THD_harm_grid_voltage_b | 网侧电压谐波THD B相 | 389 | 2 | 50 | UINT16 | - | THD数据
0x01B7 |  | 数据 | us_THD_harm_grid_voltage_c | 网侧电压谐波THD C相 | 439 | 2 | 50 | UINT16 | - | THD数据
0x01E9 |  | 数据 | us_THD_harm_device_current_a | 交流电流谐波THD A相 | 489 | 2 | 50 | UINT16 | - | THD数据
0x021B |  | 数据 | us_THD_harm_device_current_b | 交流电流谐波THD B相 | 539 | 2 | 50 | UINT16 | - | THD数据
0x024D |  | 数据 | us_THD_harm_device_current_c | 交流电流谐波THD C相 | 589 | 2 | 50 | UINT16 | - | THD数据
0x027F |  | 数据 |  | 预留 | 639 |  | 61
0x02BC | arm_devices_state_data_t | 数据 | us_arm_logic_label | ARM逻辑状态 | 700 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据
0x02BD |  | 数据 | us_arm_run_state | ARM运行状态 | 701 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据
0x02BE |  | 数据 | us_dsp_run_state | DSP运行状态 | 702 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据
0x02BF |  | 数据 | us_data_reserve2 | 预留数据1_2 | 703 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据
0x02C0 |  | 数据 | us_data_reserve3 | 预留数据1_3 | 704 | 0 | 1 | UINT16 | - | 状态数据
0x02C1 |  | 数据 |  | 预留 | 705 |  | 5
0x02C6 | arm_record_data_t | 数据 | us_power_gen_total | 累计发电量 | 710 | 3 | 2 | UINT32 | kWh | 记录数据
0x02C8 |  | 数据 | us_power_cons_total | 累计耗电量 | 712 | 3 | 2 | UINT32 | kWh | 记录数据
0x02CA |  | 数据 | us_power_gen_year | 年发电量 | 714 | 3 | 2 | UINT32 | kWh | 记录数据
0x02CC |  | 数据 | us_power_cons_year | 年耗电量 | 716 | 3 | 2 | UINT32 | kWh | 记录数据
0x02CE |  | 数据 | us_power_gen_month | 月发电量 | 718 | 3 | 2 | UINT32 | kWh | 记录数据
0x02D0 |  | 数据 | us_power_cons_month | 月耗电量 | 720 | 3 | 2 | UINT32 | kWh | 记录数据
0x02D2 |  | 数据 | us_power_gen_day | 日发电量 | 722 | 3 | 2 | UINT32 | kWh | 记录数据
0x02D4 |  | 数据 | us_power_cons_day | 日耗电量 | 724 | 3 | 2 | UINT32 | kWh | 记录数据
0x02D6 |  | 数据 | us_runtime_total | 总并网运行时间 | 726 | 0 | 2 | UINT32 | min | 记录数据
0x02D8 |  | 数据 |  | 预留 | 728 |  | 2
0x0400 | param_other_t | 不可还原 | us_inverter_model | 逆变器型号 | 1024 | 0 | 16 | ASCII |  |  | 新地址参数存储
0x0410 |  | 不可还原 | us_inverter_manufacturer | 逆变器制造厂商 | 1040 | 0 | 16
0x0420 |  | 参数 | us_longi_device_sn | 设备ID（用于隆基主站上报） | 1056 | 0 | 32 | ASCII
0x0440 |  | 参数 | us_longi_product_id | 产品ID（用于隆基主站上报） | 1088 | 0 | 32 | ASCII
0x0460 |  | 参数 | us_shanxi_capacity | 光伏板装机容量（陕西） | 1120 | 0 | 2 | BCD
0x0462 |  | 参数 | us_shanxi_longitude | 设备经度（陕西） | 1122 | 0 | 5 | BCD |  |  |  |  | 161
0x0467 |  | 参数 | us_shanxi_latitude | 设备纬度（陕西） | 1127 | 0 | 4 | BCD
0x046B |  | 不可还原 | us_shanxi_height | 设备海拔高度（陕西） | 1131 | 0 | 3 | BCD
0x046E |  | 不可还原 | us_rate_active_power | 额定有功功率 | 1134 | 0 | 1 | UINT16 | kW
0x046F |  | 不可还原 | us_rate_reactive_power | 额定无功功率 | 1135 | 0 | 1 | UINT16 | kW
0x0470 |  | 不可还原 | us_minute_freeze_related_columns | 分钟冻结关联列 | 1136 | 0 | 161 | BIN